Załącznik nr 2

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie:	Wymiana złoża filtracyjnego w 4 filtrach ciśnieniowych na SUW Kamionki wraz z usunięciem i zagospodarowaniem zużytego złoża i zużytych dysz filtracyjnych.

- Zakres zadania:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa dostawy oraz zasypu złoża filtracyjnego do wskazanych przez Zamawiającego czterech filtrów ciśnieniowych o średnicy 1400 mm na Stacji Uzdatniania Wody w Kamionkach (gm. Kórnik) wraz z usunięciem zużytego złoża i jego zagospodarowaniem. Należy również wymienić dysze filtracyjne na nowe – weryfikacja ilości dysz będzie możliwa po usunięciu złoża z filtra.

Parametry i ilości materiału filtracyjnego dla 1 filtra:

| Frakcja | Warstwa złoża [m] | Powierzchnia filtracyjna [m2] | Objętość złoża [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Podsypka I: piasek kwarcowy 5,6 - 8,0 mm | 0,1 | 1,54 | 0,154 |
| Podsypka II: piasek kwarcowy 3,15-5,6 mm | 0,15 | 1,54 | 0,231 |
| Warstwa filtracyjna: Złoże katalityczne G1 1,0 -3,0 mm | 0,4 | 1,54 | 0,615 |
| Warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy 0,7 - 1,25 mm | 0,9 | 1,54 | 1,385 |
| Dysze filtracyjne | ok. 100 szt. |  |  |

*) Zamawiający dopuszcza inne, zbliżone wartości uziarnienia podsypki I (± 25%)

W ofercie należy przedstawić kompleksową usługę wymiany złoża i dysz filtracyjnych wraz z usunięciem i zagospodarowaniem odpadów dla 4 filtrów.

Orientacyjna ilość odpadu: 4 x 2,385 m3 = 9,54 m3 (uwzględniono ilość usuwanego złoża, bez dysz).

- Termin i miejsce realizacji

  - Planowany termin rozpoczęcia zadania to listopad 2023 r.

  - Wykonawca zrealizuje cały Przedmiot Umowy najpóźniej do 29.12.2023 r.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przewidywany czas trwania usługi: dla pojedynczego filtra i dla całości zadania.

  - Po stronie Zamawiającego są ewentualne naprawy wnętrza filtrów i dennicy, co będzie trwało około 7-14 dni roboczych, od momentu opróżnienia komory filtracyjnej przez Wykonawcę. Termin ten może ulec wydłużeniu.

  - Miejsce dostawy i zasypu materiału filtracyjnego: SUW Kamionki, ul. Wodna 5, gm. Kórnik.

- Dodatkowe wymagania:

  - Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadu w postaci zużytego złoża, najdrobniejszej frakcji złoża świeżego, powstającej w wyniku płukania oraz zużytych dysz filtracyjnych ponosi Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 obowiązującej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. ze zm.) (dalej: Ustawa o odpadach).

  - Gospodarkę wytworzonymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Wykonawca, jako wytwórca odpadów staje się ich posiadaczem i odpowiada za postępowanie oraz gospodarkę odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu podjęcia działań opróżniania filtra ze zużytego złoża kwarcowego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy o odpadach wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy) obowiązany jest uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania odpadów wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wykonawca wskaże Zamawiającemu swój numer rejestrowy BDO.

  - W przypadku wstępnego magazynowania odpadów objętych przedmiotem Zlecenia należy spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020.1742 z dnia 2020.09.11).

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie Karty Przekazania Odpadu (wraz z ewentualnymi korektami) wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport odpadów do miejsca zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w szczególności wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742).

  - Transport odpadów winien być prowadzony zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Transport musi odbywać się w szczelnych warunkach, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu (w szczególności wysypywanie, wycieki) i w sposób ograniczający do minimum odziaływanie warunków atmosferycznych.

  - Wykonawca może zlecić transport odpadu wyłącznie podmiotowi posiadającemu aktywny wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, w zakresie umożliwiającym transport odpadów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

  - Do oferty należy załączyć atest PZH na materiał filtracyjny, deklarację zgodności oraz analizę granulometryczną, a także atest PZH na dysze filtracyjne do filtra ciśnieniowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionej dokumentacji i akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów, dotyczących parametrów złoża i dysz.

  - Wykonawca musi uwzględnić konieczność dokonania płukania złoża po zasypie frakcji podsypki oraz pozostałego złoża i zebranie z powierzchni najdrobniejszej frakcji.

  - Złoże katalityczne (warstwa wpracowana na usuwanie manganu z wody), o wymaganej granulometrii 1 – 3 mm tj. G1, Dematex, Defemann itp.

  - Zasyp złoża 10-20 cm pod górny spaw filtra tak, aby pozostawić miejsce na ekspansję złoża. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w zamawianych ilościach złoża względem zasypywanych do filtra, co należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym.

  - Dysze filtracyjne należy zamówić z koszyczkiem stożkowym o szczelinie 0,4 mm, wykonane z tworzywa sztucznego twardego, z długą nóżką.

  - Woda na potrzeby realizacji zadania jest po stronie Zamawiającego, koszty energii elektrycznej pokrywa Zamawiający, jednak przygotowanie rozdzielni i całego niezbędnego do wykonania usługi sprzętu oraz zaplecze prac musi zapewnić Wykonawca.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca omówi z odpowiedzialnym za obiekt Mistrzem działu Automatyki i Energetyki AQUANET sposób podłączenia energii, zostanie sporządzona notatka określająca granicę odpowiedzialności Stron.

  - Pracownicy dopuszczeni do zasypu złoża muszą mieć ważne książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne lub orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  - Prace należy wykonywać zdezynfekowanym sprzętem oraz w zdezynfekowanym obuwiu.

  - Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczony nowy materiał filtracyjny lub zapewnić folię ochronną tak, aby wykluczyć możliwość wpływu na materiał filtracyjny czynników zewnętrznych.

  - Wykonawca na 3 dni przed przystąpieniem do prac na SUW Kamionki na każdym etapie związanym z realizacją zadania: opróżnienie filtra ze zużytego złoża, dostawa i zasyp świeżego złoża przedstawi pisemnie Zamawiającemu listę osób wykonujących zadanie oraz dane dotyczące sprzętu i pojazdów.

  - Po zakończeniu prac Wykonawcy związanych z opróżnieniem poszczególnego filtra ze starego złoża, po stronie Wykonawcy jest czyszczenie i dezynfekcja filtra.

  - Po stronie Zamawiającego jest ewentualna naprawa dennicy filtra. Zasyp filtra świeżym złożem przez Wykonawcę będzie możliwy po dokonaniu ewentualnej naprawy dennicy filtra przez Zamawiającego. O terminie zakończenia prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu metodę opróżnienia i zasypu filtrów do akceptacji. Wykonawca poda Zamawiającemu harmonogram trwania prac.

  - Wymiana złoża może być prowadzona w 1 filtrze, po uzyskaniu prawidłowych wyników bakteriologicznych możliwe będzie wyłączenie kolejnego filtra.