Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

Spis treści

Spis treści

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	3

II. ZAKRES PRAC	4

III. WYMAGANIA I WYTYCZNE REALIZACJI PRAC	4

1.	Prace przygotowawcze podłoży betonowych przez obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni w zbiorniku (stropu z płyt panwiowych, głowicy żelbetowej (pierścień), ścian, słupów żelbetowych, posadzki i rząpi zbiornika). Prace będą polegać na:	4

2.	Naprawa elementów żelbetowych (stropu z płyt panwiowych, głowicy żelbetowej, ścian i słupów żelbetowych).	5

3.	Wykonanie antykorozyjnej powłoki ochronnej na powierzchnię elementów konstrukcji żelbetowej.	5

4.	Remont elementów stalowych wewnątrz zbiornika poprzez czyszczenie i nałożenie warstwy ochronnej w tym  rurociągów.	6

5.	Naprawa komory wentylacji grawitacyjnej na zbiorniku „latarnia”:	7

6. 	Wymiana drabiny złazowej.	7

IV. POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI	7

V. PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA ORAZ DEZYNFEKCJA	7

VI. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY TYMCZASOWE	7

VII. POZOSTAŁE WYMAGANIA	7

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów:	7

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych.	8

3. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót	8

4. Warunki szczegółowe	8

IX. ODBIÓR WYKONANYCH PRAC	9

1. Odbiór końcowy.	9

2. Podstawa odbioru.	9

X. PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

XI. FORMA I ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	10

XII. ZAPLECZE BUDOWY	10

XIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO	10

XIV. INFORMACJE DODATKOWE	11

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. Przytoczenie nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót. Dla materiałów i urządzeń wskazanych w niniejszym dokumencie, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia i materiały równoważne. Urządzenia i materiały równoważne powinny spełniać parametry założone w SWZ i nie powinny być gorsze od zastosowanych w niniejszym dokumencie.

Wszelkie odstępstwa od SWZ w wykonawstwie technologii muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych etc. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w SWZ. Udowodnienie, że użyte materiały i urządzenia są równoważne spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.

Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury, projektowanej pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.

### I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zbiorniki zlokalizowane są na wzgórzu Morasko w Poznaniu.

Dane projektowe dotyczące konstrukcji zbiorników wg dokumentacji technicznej:

- zaprojektowano sześć zbiorników cylindrycznych o łącznej pojemności                                          6 x 5000 = 30 000 m3,

- przyjęto wykonanie zbiorników jako żelbetowych, prefabrykowanych wstępnie sprężonych odcinkowo kablami 12  5 mm,

- opierając się na normatywie technicznym projektowania zbiorników wodociągowych wody dla celów pitnych (Zarządzenie MGK z 1.06.1966 roku) przyjęto wysokość nominalną zbiorników H = 8.0 m (do konstrukcji przykrycia wysokość wynosi 8.6 m) oraz średnicę 28.5 m.

Przykrycie.

Płaskie przykrycie prefabrykowanymi płytami żebrowymi opartymi na ścianie zewnętrznej, belkach pośrednich opartych na słupach (elementy prefabrykowane) i monolitycznym słupie środkowym (fot.1 i 2).

Fot.1. Konstrukcja przykrycia - słup środkowy, prefabrykowane płyty przykrycia

Fot.2. Konstrukcja przykrycia - belka środkowa, słupy i oparcie płyt na ścianie

Ściany

Ścianę w postaci walcowej powłoki o średnicy wewnętrznej 28.5 m z 66 prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 8,50 x 1.05 x 0.15 m. Pomiędzy płytami przewidziano styki o szerokości 20 cm betonowane po ustawieniu płyt. Płyty ścienne posadowione są przegubowo na ławach.

### II. ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest remont zbiornika retencyjnego numer 2.

Zbiornik numer 2 jest zbiornikiem żelbetowym o kształcie walca:

- promieniu wewnętrznym - 14,23 m,

- wysokość ścian –  8,50 m,

- kubatura –  5 407,00 m3,

- Zakres prac obejmuje, w szczególności: Prace przygotowawcze podłoży betonowych przez obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni w zbiorniku. Przed przystąpieniem do prac, zabezpieczenie otworów rurociągów, napływowych, wypływowych, przelewowych i spustowych przed dostaniem się zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac.

- Naprawa płyt panwiowych, ścian, posadzki oraz słupów żelbetowych.

- Naprawa komory wentylacji grawitacyjnej na środku zbiornika „tzw. latarnia” (prace wewnątrz i na zewnątrz).

- Nałożenie metodą natrysku mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej na powierzchnię betonową sufitu, ścian, słupów, rząpi  i posadzki zbiornika.

- Remont elementów stalowych wewnątrz zbiornika poprzez czyszczenie i nałożenia antykorozyjnej warstwy ochronnej w tym rurociągów.

- Wymiana wewnętrznej drabiny złazowej.

### III. WYMAGANIA I WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

## Prace przygotowawcze podłoży betonowych przez obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni w zbiorniku (stropu z płyt panwiowych, głowicy żelbetowej (pierścień), ścian, słupów żelbetowych, posadzki i rząpi zbiornika). Prace będą polegać na:

- usunięciu obróbką strumieniowo – ścierną z powierzchni betonowych oraz z rurociągów starych powłok malarskich, luźnych elementów betonowych oraz oczyszczeniu z produktów korozji elementów metalowych (wystające pręty zbrojeniowe, rurociągi),

- wywiezieniu i utylizacji urobku po wykonaniu prac związanych z czyszczeniem strumieniowo-ściernym powierzchni zbiornika;

- odpyleniu, osuszeniu i odtłuszczeniu przygotowanej powierzchni elementów betonowych (np. odkurzacz przemysłowy);

- uzupełnieniu ubytków (pory, rysy) na ścianach zbiornika zaprawami PCC.

## Naprawa elementów żelbetowych (stropu z płyt panwiowych, głowicy żelbetowej, ścian i słupów żelbetowych).

Wymaga się naprawy powierzchni wewnętrznych zbiornika materiałami mineralnymi PCC do napraw betonu i zbrojenia spełniającymi wymagania dla materiałów naprawczych wg PN-EN1504-3 oraz odpowiadającym zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN 1504-9 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”.

Zgodnie z w/w normami wymaga się naprawy fragmentów elementów przykrycia wymagających reprofilacji ubytków betonu przy odsłoniętym zbrojeniu (skorodowane pręty należy oczyścić i nałożyć powłokę antykorozyjną) jako naprawę konstrukcyjną w/g PN-EN 1504-3 (zasada 3 i 7) i minimalne wymagania dla zaprawy klasa R3:

- wodoszczelna (nieprzepuszczalna dla chlorków i wody),

- paroprzepuszczalna (wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej),

- niski moduł sprężystości >20000 N/mm2 < 30000 N/mm2,

- tiksotropowa (bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych na suficie),

- zabezpieczanie przed korozją zbrojenia w konstrukcji –pasywna,

- aktualny atest PZH na kontakt z wodą do spożycia.

Przewiduje się, iż podczas czyszczenia miejscami otulina odwarstwi się od zbrojenia. Odsłonięte i korodujące pręty zbrojeniowe należy oczyścić do Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1º stopnia czystości tylko w dolnej części pręta poprzez piaskowanie. Lokalnie dodatkowo oczyścić szczotkami stalowymi powierzchnie elementów z luźno związanych części.

- Warstwa naprawcza: zakłada się naprawę stropu i słupów materiałami mineralnymi PCC                                               Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej powłoki.

- Uzupełnianie ubytków: odkrytą, oczyszczoną stal zbrojeniową (pręty zbrojeniowe) należy pokryć powłoką antykorozyjną oraz ubytki  należy pokryć warstwą naprawczą na spoiwie cementowym, wodoodporną, posiadającą atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niżej wymienionych parametrach:

- wytrzymałość na odrywanie ≥ 2 MPa,

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 40 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 5 MPa,

- wodoszczelność przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa - brak przecieków przy ciśnieniu pozytywnym i negatywnym,

- właściwości ochronne względem stali zbrojeniowej- stan zbrojenia pasywny,

- odporność na działanie ługujące wody,

- skurcz liniowy ≤ 0,09 %,

- przepuszczalność pary wodnej Sd ≤ 5 m,

- klasa ekspozycji XA1÷3.

- Po przygotowaniu powierzchni betonowej (oczyszczeniu i odpyleniu powierzchni ścian i posadzki) należy wykonać wyoblenie o promieniu około 50 mm zaprawą PCC na połączeniu ściany i posadzki na całości obwodu zbiornika.

- Obróbka wokół wywietrzaków i włazu: prace wykonać zgodnie z technologia opisaną w pkt a i b powyżej.

## Wykonanie antykorozyjnej powłoki ochronnej na powierzchnię elementów konstrukcji żelbetowej.

- Strop zbiornika (płyty panwiowe, głowicy żelbetowej).

Po wykonaniu uzupełnienia ubytków, na powierzchnie wewnętrzne stropu zbiornika należy nałożyć powłokę antykorozyjną, mineralną zaprawę hydroizolacyjną o grubości minimalnej 10 mm, przy zastosowaniu metody natrysku. Wykonaną powłokę po aplikacji należy pozostawić bez obróbki - niezatartą (baranek) – dla ułatwienia skraplania wody.

- Ściany i słupy zbiornika.

Po wykonaniu uzupełnienia ubytków, na powierzchni ścian i słupów zbiornika należy nałożyć powłokę antykorozyjną, mineralną zaprawę hydroizolacyjną o grubości minimalnej 10 mm przy zastosowaniu metody natrysku. Wykonaną powłokę po aplikacji należy wykończyć ręcznie lub mechanicznie na gładko.

- Posadzka i rząpia zbiornika

Po przygotowaniu powierzchni betonowej (oczyszczeniu i odpyleniu powierzchni posadzki zbiornika) należy nałożyć powłokę antykorozyjną, mineralną zaprawę hydroizolacyjną o grubości minimalnej 10 mm przy zastosowaniu metody natrysku. Po naniesieniu materiału na podłoże  powłokę zaciera się metodą ręczną i ręczno-mechaniczną aż do uzyskania warstwy szczelnego betonu o najniższej porowatości i gładkiej (efekt pucolanowy), nieporowatej i homogenicznej powierzchni.

- Wymagania dla powłoki antykorozyjnej

Wymagane minimalne właściwości mineralnej zaprawy zabezpieczającej, nieorganicznej na bazie cementu portlandzkiego warstwą naprawczą na spoiwie cementowym, wodoodporną, posiadającą atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niżej wymienionych parametrach:

- wytrzymałość na odrywanie ≥ 2 MPa,

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 40 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 5 MPa,

- wodoszczelność przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa - brak przecieków przy ciśnieniu pozytywnym i negatywnym,

- właściwości ochronne względem stali zbrojeniowej- stan zbrojenia pasywny,

- odporność na działanie ługujące wody,

- skurcz liniowy ≤ 0,09 %,

- przepuszczalność pary wodnej Sd ≤ 5 m,

- klasa ekspozycji XA1÷3,

Wszystkie parametry winny być poświadczone Aprobatą ITB.

Przykładowe zaprawy antykorozyjne spełniające powyższe wymagania np. ASOCRET-RN, MC RIM PW, REBET lub równoważne).

## Remont elementów stalowych wewnątrz zbiornika poprzez czyszczenie i nałożenie warstwy ochronnej w tym  rurociągów.

Elementy stalowe tj. rurociągi i mocowania-uchwyty należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opracowanej technologii przedstawionej do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Elementy ze stali węglowej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi – system farb epoksydowych lub system równoważny o takich samych albo lepszych prametrach.

Do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich dopuszczonych do tego typu zastosowań.

Aminowa farba fenolowo-epoksydowa utwardzana adduktami spełniająca poniższe wymagania:

- dopuszczona jako powłoka w zbiornikach wody pitnej,

- odporna na ścieranie,

- temperatura pracy do 35°C,

- temperatura zapłonu 100°C,

- gęstość 1,3 kg/dm3,

- pełne utwardzenie 7 dni

- metoda nakładania – natrysk bezpowietrzny.

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

Zabezpieczenie antykorozyjne podlega odbiorowi przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje zestawy zabezpieczeń dla elementów stalowych narażonych na działanie wody i wilgoci, posiadające atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Minimalne wymagania:

Elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem farb epoksydowych lub równoważnych, zgodnie z zasadami:

- Przygotowanie podłoża: stal - oczyszczona do stopnia zbliżonego do Sa (St) 2 1/4 stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i PN-EN ISO 8503-1:2012;  powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

- Gruntowanie podłoża: pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną tiksotropową do systemów epoksydowych, przeznaczoną do malowania powierzchni elementów stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej jedną warstwą o grubości minimum 80 µm. Druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową przeznaczoną do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwą o grubości minimum 40 µm.

- Malowanie nawierzchniowe: malowanie dwiema warstwami farby epoksydowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubości minimum 100 µm każda. Wykonana powłoka powinna być dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych, odporna na działanie wody nachlorowanej.

## Naprawa komory wentylacji grawitacyjnej na zbiorniku „latarnia”:

Należy wyremontować komorę wewnątrz i na zewnątrz.  Wykonanie zadania polega na:

- w wewnątrz – oczyszczeniu i odpyleniu powierzchni, wykonaniu powłoki antykorozyjne elementów stalowych, uzupełnieniu ścian materiałami mineralnymi PCC,

- na zewnątrz – oczyszczeniu powierzchni, wykonaniu niezbędnych napraw, ociepleniu ścian styropianem grubości 3 cm, wykończeniu tynkiem mineralnym w kolorze białym, pomalowaniu oraz wykonaniu właściwych obróbek blacharskich.

## 6. 	Wymiana drabiny złazowej.

Należy wymienić istniejąca wewnętrzną drabinę złazową. Wymagania dla wewnętrznej drabiny:

- trwale przytwierdzona do ściany z tylnymi obręczami (koszem ochronnym) zamocowanymi do drabiny;

- drabinę wykonać ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż 1.4307 – AISI 304L lub równoważna;

- drabinę do zbiornika wykonać zgodnie z normą PN-EN 131-2 „Drabiny. Badania wymagania”;

- drabina musi posiadać antypoślizgowe szczeble (ryflowane albo perforowane).

### IV. POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

Powstały odpad po czyszczeniu, powłoki z rozbiórki należy dostarczyć na koncesjonowane składowiska legitymujące się pozwoleniem i przygotowane na składowania odpadów budowlanych i utylizowania ich. Ewentualne uszkodzenia dróg i terenów zielonych powstałe w czasie  transportu materiałów i sprzętu na plac budowy oraz w trakcie realizacji remontu zbiornika należy po zakończeniu remontu naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego.

### V. PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA ORAZ DEZYNFEKCJA

Po zakończeniu robót Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania próby szczelności  zgodnie z normą  PN – B – 10702:1999 dla zbiorników żelbetowych przykrytych. Po zakończeniu prac i usunięciu z wnętrza zbiorników wszystkich elementów po prowadzonych pracach należy przepłukać posadzkę. Zamawiający przeprowadzi na swój koszt dezynfekcję zbiornika wg technologii przyjętej przez Aquanet tj. zachlorowanie wody podchlorynem sodu i uzupełnienie wodą. Po zachlorowaniu wykonane zostaną badania laboratoryjne wody na koszt i staraniem Zamawiającego.

### VI. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY TYMCZASOWE

Przed wykonaniem robót Wykonawca:

- przejmie od Zamawiającego i przygotuje teren budowy,

- zlokalizuje kontenerowe obiekty z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz administracji budów,

- wykona punkty poboru wody i zainstaluje rozdzielnicę budowlaną (koszty mediów na potrzeby realizacji remontu zbiornika  tj. energia elektryczna i woda ponosi Zamawiający),

- ustali z Zamawiającym sposób zabezpieczenia przed uciążliwością prac oraz lokalizację zaplecza budowlanego, miejsce składowania materiałów i odpadów.

Nazwy i kody robót według CPV: grupy robót: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

### VII. POZOSTAŁE WYMAGANIA

## 1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów:

- Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do prac remontowych powinny być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn.16.04.2004r. Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli są oznakowane w jeden z czterech sposobów:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyrób regionalny oznakowany specjalnym znakiem jako wyrób regionalny budowlany,

- wyrób budowlany wykonany według indywidualnej dokumentacji technicznej.

- Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych, materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie; oraz mieć właściwe oznaczenie.

- W przypadku stosowania materiałów, dla których nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów wymaga się gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do każdego stosowanego wyrobu.

- Wymaga się od Wykonawcy przedłożenia na etapie składania ofert i na etapie składania  Wniosku Materiałowego:

  - Atestów Higienicznych wydanych przez PZH na: powłokę epoksydową i antykorozyjne, mineralne powłoki ochronne.

- Kart technicznych na: powłokę epoksydową i antykorozyjne, mineralne, powłoki ochronne.

## 2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

- Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami reżimu technologicznego użytej technologii naprawczej,

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

## 3. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr. 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dobór odpowiedniej kadry pracowników budowy o kwalifikacjach zapewniających realizacje prac.

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru, który będzie odbierał części Robót oraz dokona odbioru końcowego,  .

- Roboty należy wykonywać i kontrolować w oparciu o „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych” uwzględnieniem obowiązujących norm oraz instrukcji stosowania, wytycznych montażu wydanych przez producentów, oraz DTR użytych urządzeń,

- Należy stosować normy, instrukcje i wytyczne przytoczone w projekcie budowlanym w zakresie wszystkich branż, oraz:

PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe.

PN – 62/B – 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe.

PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne.

## 4. Warunki szczegółowe

- Roboty betonowe:

- roboty betonowe należy wykonać zgodnie z WTWO t.1 rozd.10 oraz PN-63/B-06251,

- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymaganie techniczne,

- Powłoki ochronne do betonu.

- Sprzęt:  sprzęt do układania powłok ochronnych, warstw szpachlowych i naprawczych musi być zgodny z wytycznymi kart technicznych materiału.

- Transport:  załadunek, transport, rozładunek i składowanie produktów do wykonywania powłok ochronnych, warstw szpachlowych i naprawczych powinien odbywać się  tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Przewóz materiału powinien odbywać się  w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

- Wykonanie robót:

Aplikacja materiałów:

Sposób nanoszenia należy dostosować do wbudowywanego materiału. Wszystkie czynności związane z nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności powietrza, oraz podłoża a także wymaganych przerw pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa winny być odebrane przez Inspektora nadzoru. Nanoszenie preparatu metodami określonymi w kartach technologicznych materiałów.

- Materiały

Do  wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego ewentualnym wyrównaniem (reprofilacją) należy stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego. Do napraw konstrukcji betonowych lub żelbetowych należy stosować materiały konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem Zamawiającemu do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

- Kontrola przygotowania podłoża.

Zamawiający wymaga wykonania i poświadczenia oceny wytrzymałości i na odrywanie metodą „pull off”.  Pomiar wytrzymałości na odrywanie należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01814. Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 12 pomiarów. Po cztery pomiary na każdym elemencie na powierzchni  podłoża (sufit, ściany, posadzka) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, należy wykonać dodatkowe pomiary w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Na podstawie uzyskanych wartości wytrzymałości betonu należy wyliczyć wartość średnią z wyników, jakość  podłoża betonowego można uznać za zadowalającą, jeżeli uzyskana wartość średnia wytrzymałości na odrywanie nie będzie mniejsza niż 1,5 MPa, przy czym minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie może być niższa od 1,0 MPa. Jeżeli wartość  pojedynczego oznaczenia jest niższa niż 1,0 MPa, należy wykonać dodatkowe oznaczenie obok w odległości około 1 m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie będzie niższa niż 1,5 MPa, to należy uznać, że warunek wytrzymałości podłoża betonowego na odrywanie został spełniony.

### IX. ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu listy wszystkich materiałów jakie planuje zastosować na budowie wraz z dokumentami dopuszczającymi do obrotu DEKLARACJA WŁAŚCIWOSCI UŻYTKOWYCH lub DEKLARACJA ZGODNOŚĆI z krajową aprobatą techniczną).   W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych oświadczeń Producenta i Świadectw Zakładowej Kontroli Produkcji.

## 1. Odbiór końcowy.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Odbiory nalży przeprowadzać dla każdego z etapów robót. W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania ewentualnych poprawek określając ich rodzaj i miejsce.

## 2. Podstawa odbioru.

Podstawą do odbioru robót związanych z wykonaniem powłoki ochronnej są badania obejmujące:

- sprawdzenie zgodności z SWZ,

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie podłoża pod powłokę,

- protokoły wykonanych badań „pull off”,

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót,

- sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót.

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora  nadzoru o zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań określonych w SIWZ wraz z wynikami badań „pull off” oraz wszelką dokumentacją i wymaganymi aprobatami

### X. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego etapu wykonanych robót

Cena wykonania robót obejmuje wszelkie niezbędne czynności do wykonania prac m. innymi:

- zakup, transport, magazynowanie wyrobów lub materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych umową,

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót objętych umową,

- osłonięcie miejsca prac, jeżeli jest to wymagane oraz miejsc mogących ulec zanieczyszczeniu lub zniszczeniu w skutek prowadzenia robót,

- oczyszczenie powierzchni strumieniowo-ściernie. Zamawiający dopuszcza obróbkę strumieniową na mokro, hydropiaskowanie oraz piaskowanie bezpyłowe,

- przygotowanie powierzchni betonu do naprawy,

- naprawa, szpachlowanie powierzchni,

- przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia powierzchniowego,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w SWZ,

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z warunków ich realizacji .

### XI. FORMA I ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

W ramach zadania Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Operat kolaudacyjny, tj. zbiór dokumentów budowy, stanowiącym podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z zapisami i wymaganiami SWZ.

Przekazany operat powinien zawierać między innymi:

- atesty higieniczne dotyczące wbudowanych materiałów,

- deklaracje zgodności,

- karty gwarancyjne producentów na użyte materiały,

- protokoły z badań i pomiarów.

### XII. ZAPLECZE BUDOWY

- Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego

- spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

=Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Zamawiający nieodpłatnie przekaże dostęp do istniejących mediów. Na terenie ZWC Morasko nie ma kanalizacji,  stwarza to konieczność wyposażenia przez Wykonawcę, zaplecza budowy w toaletę przenośną. Przy wykonywaniu  zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

### XIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Kosztorys ofertowy na wykonanie remontu zbiornika wody czystej na ZWC Morasko należy sporządzić na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz na podstawie formularza ofertowego.

- \Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających 
z SWZ, oraz powinna zawierać koszty prac m.in.: , wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.,

- koszty zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu,

- koszty wykonania badań laboratoryjnych przyczepności podłoża.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien dbać o porządek na terenie budowy m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu 
przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania 
i transportu odpadów. Koszty ponosi Wykonawca.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac, ponieważ wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wizja lokalna na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem: Alfred Kremer

tel. 603 608 815  e-mail:   alfred.kremer@aquanet.pl

Cena ofertowa winna być określona dla całego zadania.

### XIV. INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonanie robót nie może zakłócić istniejącej komunikacji drogowej pracy ZWC Morasko. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek koordynacji przebiegu poszczególnych robót ze służbami eksploatacyjnymi.

- Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego.

- Przed wystąpieniem o płatność Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty,  których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zakres odbiorów częściowych powinien być zgodny z wymogami odpowiednich norm, aprobat technicznych i wytycznych producentów. Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją dołączoną do postępowania.

- Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 tj.: Dz.U.2023.682 t.j. z późn. zm. i ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych tj.: Dz.U.2021.1213 t.j.) i posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności (aprobaty), certyfikaty i oznakowanie; materiały, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą pitną muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą do picia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- Wykaz pracowników (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego) realizujących przedmiotowe zamówienie.

- Dokument potwierdzający pięcioletni okres gwarancji wydany przez producenta na: powłokę PCC i elastyczną masę uszczelniająca.

- Wykaz pracowników przeszkolonych (minimum jedna osoba) w zakresie zastosowanych materiałów tj. powłoki epoksydowej oraz elastycznej masy uszczelniającej potwierdzonych przez producenta.

- Opracowaną Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla prac wykonywanych w zbiorniku.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca musi posiadać dokumenty do przedłożenia (do wglądu) Zamawiającemu:

- Zaświadczenia pracowników o aktualnej zdolności lekarskiej do wykonywania pracy z dopuszczeniem do wykonywania prac na wysokości.

- Ważnych poświadczeń pracowników o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych w zakresie BHP i p-poż.

- Udokumentowane oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień do montażu rusztowań, dokumentację i instrukcję producenta dla rusztowań systemowych albo projekt indywidualny dla rusztowań innych niż systemowe.

- Aktualne pomiary skuteczności zerowania używanych maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym,

- Dokumentację dopuszczenia do eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (przedstawić do wglądu dokumentację techniczno-ruchową),

- Uprawnienia pracowników obsługującego maszyny lub urządzenia, do których obsługi są one wymagane.

Zmawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w zbiorniku oraz na terenie ZWC Morasko.