SWZ

Nazwa zadania: awaryjna naprawa rurociągów osadowych w Pompowni Osadu Wstępnego na terenie COŚ Koziegłowy

Zakres

- Przedstawienie dokumentacji projektowej w celu uzyskania akceptacji zaproponowanego rozwiązania – projekt wykonawczy powinien być wykonany przez osobę  z odpowiednimi uprawnieniami?

- Przedstawienie wniosków materiałowych dla zaproponowanych materiałów

- Oczyszczenie instalacji

- Wykonanie podpór pod rurociągi – ze stali nierdzewnej

- Demontaż uszkodzonej części instalacji.

- Prace ziemne na zewnątrz budynku z możliwością wykopu o głębokości przekraczającej 2m

- Podczas prac zachowanie ciągłości pracy instalacji poprzez by-pass

- Wymiana uszkodzonych elementów instalacji zastosowanie przejść rurowo-kołnierzowych

- Odtworzenie rozebranej nawierzchni

- Wykonanie próby szczelności oraz sporządzenie protokołu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej z wykonanych prac

- Do wymiany zawór kulowy DN50 (2") nierdzewny (materiał minimum 1.4301 wg AISI 304) z rączką PN30 sztuk 1

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH I BADAŃ NDT:

- Złącza spawane powinny być wykonywane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawalniczymi zgodnie z ISO 15614.

- Za jakość prac spawalniczych odpowiada nadzór spawalniczy. Nadzór spawalniczy powinien posiadać kwalifikacje IWE.

- Badania NDT ma wykonywać niezależne od Wykonawcy laboratorium badawcze posiadające ważną akredytację zgodnie z ISO 17025.

- Wymaga się uzyskania jakości połączeń spawanych zgodnie z poziomem C wg ISO 5817. Każda spoina doczołowa powinna być poddana badaniom RT. Każda spoina pachwinowa powinna być poddana badaniom PT.

- Rurociągi po spawaniu poddane zostaną trawieniu i pasywacji metodą kąpielową w oparciu o normy PN-EN 2516 i PN-EN ISO 16048.

- Inwestor wymaga prowadzenia i dostarczenia dokumentacji:

- Rysunek wykonawczy

- Dziennik spawania:

  - Identyfikacja spoiny,

  - Identyfikacja materiału,

  - Identyfikacja WPS,

  - Identyfikacja WPQR,

  - Identyfikacja spawacza,

  - Identyfikacja badań NDT,

- WPS,

- WPQR,

- Uprawnienia spawaczy,

- Raporty badań NDT,

- Uprawnienia personelu NDT,

- Certyfikaty materiałów podstawowych,

- Certyfikaty materiałów dodatkowych,

- Protokół z kontroli trawienia i pasywacji.

Dane dotyczące materiałów wymienianej instalacji:

Rurociąg DN50 (60,3 mm x 3,00 mm materiał 1.4404 wg AISI 316L)

Rurociąg DN100 (114,3 mm x 3,00 mm materiał 1.4404 wg AISI 316L)

Rurociąg DN200 (219,1 mm x 3,00 mm materiał 1.4404 wg AISI 316L)

Rurociąg DN400 (406,3 mm x 4,00 mm materiał 1.4404 wg AISI 316L)

Kołnierze płaskie stal nierdzewna PN10/16 materiał 1.4404 wg AISI 316L)

Elementy złączne: stal nierdzewna minimum A2/70

Wszystkie materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac na czynnym i pracującym obiekcie.

Demontaż realizowany będzie przez Wykonawcę, a Zamawiający wskaże miejsce składowania zdemontowanych elementów instalacji na terenie COŚ Koziegłowy.

Zamawiający dopuszcza zatrzymanie pompowania ścieków na czas max. 2 godzin.

Termin rozpoczęcia prac należy ustalić z eksploatatorem obiektu. Warunkiem przekazania do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku z przeprowadzenia testów odbiorowych.

Każdorazowo przeprowadzenie prób rozruchu na nowo zamontowanej instalacji wymagać będzie bieżących uzgodnień z Użytkownikiem.

Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz przedstawi do zatwierdzenia wnioski materiałowe; wykonawca dostarczy dokumenty tj. aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów itd. Dla rurociągów i kształtek ze stali nierdzewnej wymagane jest przedstawienie atestów materiałowych zgodnych z normą EN 10204 3.1.

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni, ogrodzenia, zieleni oraz wszystkich obiektów technicznych i technologicznych, które zostały naruszone lub zniszczone w trakcie realizacji zadania do stanu pierwotnego tj. stanu przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, raportami w zakresie i formie adekwatnej do zakresu realizowanej usługi. Dokumentacja powykonawcza usługi przekazana będzie w 2 egzemplarzach w formie wydruków oraz wersji elektronicznej.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę referencji- potwierdzenia należytego wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym zakresie i złożoności technicznej zrealizowanego w obiektach gospodarki osadów ściekowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie ostatnich dwóch lat, licząc od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.

Pozostałe informacje dotyczące Zamówienia

Wizja lokalna: Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z realizacją Przedmiotem Zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna na obiekcie jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie.

Termin realizacji: 31.09.2025

Gwarancja: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

W ofercie prosimy podać:

1. Cenę netto Przedmiotu oferty + VAT,

2. Ceny prosimy podać w PLN,

3. Warunki płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury Vat,

4. Termin wykonania: 30.09.2025r,

5. Okres gwarancji na wykonany zakres usługi – 12 miesięcy.

6. Oświadczenie Oferenta, że podana cena uwzględnia wszystkie wymagania zaproszenia oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania BHP wobec Wykonawców, realizujących zlecenia na terenie Aquanet SA

1. Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami;

2. Wyznaczenie osoby z imienia i nazwiska do kontaktu w sprawach bhp ze zleceniodawcą z obowiązkiem przebywania jej na terenie prowadzonych prac;

3. Właściwy zgodny z przepisami i normami wynikającymi z oceny ryzyka, i zakładowych tabel przydziału ubiór: ubranie robocze i/lub ochronne, hełm ochronny, obuwie, kamizelka ostrzegawcza, środki ochrony wg specyfikacji prowadzonych robót i występujących zagrożeń wraz z oświadczeniem pracowników o pouczeniu ich, co do zasad jego stosowania (środki ochrony indywidualnej, zbiorowej);

4. Odbycie szkolenia informacyjnego dla wszystkich Wykonawców, przeprowadzonego przez Zlecającego, przed przystąpieniem do wykonywania prac;

5. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) i uzgodnienie jej z Aquanet SA (w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót);

6. Przedłożenie wykazu imiennego pracowników wykonawcy z obowiązkiem jego aktualizacji na bieżąco;

7. Przedłożenie wykazu podstawowych maszyn i sprzętu wykonawcy ‐ wraz z odpowiednią dokumentacją;

8. Przedłożenie badań lekarskich pracowników – orzeczenia lekarskie do wglądu;

9. Przedłożenie szkoleń BHP – zaświadczenie do wglądu;

10. Przedłożenie listy osób wyznaczonych do udzielania pomocy przed medycznej;

11. Przedłożenie uprawnień personelu technicznego – elektrycy, operatorzy sprzętu, spawacze, hakowi, konserwatorzy UDT. . . – zaświadczenia do wglądu wraz z obowiązkiem posiadania ich na stałe przez uprawnionych;

12. Przedłożenie dokumentacji UDT – rejestry, dopuszczenia, świadectwa, przeglądy, konserwacje – dotyczy wykorzystywanych maszyn, urządzeń;

13. Przeprowadzenie procesu oceny ryzyka zawodowego związanego z zakresem przypisanym Wykonawcy na konkretnym obszarze robót i przedstawienie dokumentacji z oceny- zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót.

14. Przedłożenie karty ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z poświadczeniem o zapoznaniu z nimi pracowników- w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót.

15. W wyniku stwierdzania naruszania obowiązujących przepisów i zasad BHP, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kar pieniężnych zawartych w umowie, oraz może zostać usunięty z terenu, na którym odbywają się prace, szczególnie w przypadkach niewykonywania poleceń służb AQUANET SA.

16. Ubezpieczenia OC Wykonawcy (firmy i pracowników), w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót.

17. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska. Zamawiający wymaga przekazania wypełnionych przez Wykonawcę Załączników przed rozpoczęciem wykonywania zleconych prac remontowych.