# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE

„Usługa wymiany złoża kwarcowo - antracytowego w pięciu filtrach na SUW Mosina, wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zużytego złoża poza terenem stacji.”

# 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport, dostawa oraz usługa zasypu złoża do pięciu filtrów otwartych pospiesznych o numerach wskazanych przez Zamawiającego na SUW Mosina, wraz z usunięciem zużytego złoża, jego odbiorem oraz zabraniem z terenu stacji i zagospodarowaniem.

Parametry i ilości materiału filtracyjnego dla 1 filtra:

- granulacja piasku filtracyjnego 2 – 4 mm w ilości 7 m3;

- granulacja piasku filtracyjnego 0,7 – 1,4 mm w ilości 40 m3;

- granulacja antracytu 1,4 – 2,5 mm w ilości 15 m3.

Dodatkowe wymagania:

  - Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadu w postaci zużytego złoża, nadfrakcji i podfrakcji złoża świeżego, powstającej w wyniku płukania, ponosi Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 obowiązującej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29) (dalej: Ustawa o odpadach).

  - Gospodarkę wytworzonymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Wykonawca jako wytwórca odpadów staje się ich posiadaczem i odpowiada za postępowanie oraz gospodarkę odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu podjęcia działań opróżniania filtra ze zużytego złoża kwarcowego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy o odpadach wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy) obowiązany jest uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania odpadów wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wykonawca wskaże Zamawiającemu swój numer rejestrowy BDO.

  - Należy spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020.1742 z dnia 2020.10.08). Odpad musi być na bieżąco wywożony z terenu SUW Mosina. Zamawiający może wyrazić zgodę na tymczasowe magazynowanie zużytego złoża jedynie w uzasadnionym przypadku.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie wszystkich Kart Przekazania Odpadu (wraz z ewentualnymi korektami) wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport odpadów do miejsca zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w szczególności wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742).

  - Transport odpadów winien być prowadzony zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Transport musi odbywać się w szczelnych warunkach, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu (w szczególności wysypywanie, wycieki) i w sposób ograniczający do minimum odziaływanie warunków atmosferycznych.

  - Wykonawca może zlecić transport odpadu wyłącznie podmiotowi posiadającemu stosowny wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym zadaniem.

  - Szacowana ilość odpadu na podstawie zadania z roku 2024 około 550 Mg.

  - Do oferty należy załączyć atest PZH na materiał filtracyjny, deklarację zgodności oraz analizę granulometryczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionej dokumentacji.

  - Zalecane przedziały uziarnienia materiału filtracyjnego 0,7 – 1,4 mm:

| Rozmiar oczek sita [mm] | Pozostałość na sicie [%] |
| --- | --- |
| >1,4 | do 5 |
| 1,25-1,4 | 25-30 |
| 1,0-1,25 | 25-30 |
| 0,8-1,0 | 15-20 |
| 0,7-0,8 | 15-20 |
| <0,7 | do 5 |

W przypadku innej propozycji Wykonawcy, musi ona zostać zaakceptowana przez Technologów ds. Produkcji Wody AQUANET SA. Wymagany jest współczynnik równomierności K60/10 w przedziale 1,25-1,75. Pozostałe parametry powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12904. W przypadku braku spełnienia normy, Oferent powinien dostarczyć Zamawiającemu próbkę złoża w celu wykonania analizy sitowej. Wynik ww. analizy będzie decydować o możliwości akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanego złoża.

  - W przypadku antracytu wymaga się spełnienia wymogów normy PN EN 12 909.

  - Zamawiający dopuszcza zmieszanie dwóch warstw filtracyjnych celem otrzymania sumarycznie granulacji 0,7-1,4 mm, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.10. Zamawiający przed zasypem złoża przeprowadzi analizę granulometryczna przywiezionego złoża na teren stacji. W przypadku niespełnienia warunków dla złoża kwarcowego i antracytu Zamawiający nie wyda zgody na zasyp.

  - Wykonawca musi uwzględnić konieczność dokonania dwukrotnego płukania złoża 
po zasypie całości złoża kwarcowego (tj. obu frakcji: 2-4 mm i 0,7-1,4 mm). Każde płukanie realizowane będzie powietrzem i wodą.

Po zakończeniu obu płukań Wykonawca zbierze z powierzchni najdrobniejszą frakcję - z doświadczenia Zamawiającego czas zebrania najdrobniejszej frakcji wynosi ok. 2 godziny. W dalszej kolejności filtr zostanie kolejny raz wypłukany i odprowadzona zostanie z niego woda w celu oceny, czy na powierzchni złoża występuje jeszcze warstwa pylasta. Jeśli warstwa będzie obecna, Wykonawca powtórzy powyższe czynności.

  - Zamawiający oczekuje rozłożenia prac na dwa etapy:

I etap – opróżnienie pięciu filtrów, czyszczenie drenaży i zasyp złoża kwarcowego – wrzesień 2025 (po potwierdzeniu przez Zamawiającego możliwości rozpoczęcia prac)

II etap – zasyp antracytu do pięciu filtrów – listopad 2025

  - Woda na potrzeby realizacji zadania jest po stronie Zamawiającego, koszty energii elektrycznej pokrywa Zamawiający, jednak przygotowanie rozdzielni i całego niezbędnego do wykonania usługi sprzętu oraz zaplecze prac musi zapewnić Wykonawca.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca omówi z odpowiedzialnym za obiekt Mistrzem działu Automatyki i Energetyki AQUANET sposób podłączenia energii, zostanie sporządzona notatka określająca granicę odpowiedzialności stron.

  - Pracownicy dopuszczeni do zasypu złoża muszą mieć ważne książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne lub orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, prace należy wykonywać zdezynfekowanym sprzętem oraz w zdezynfekowanym obuwiu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, że pracownicy posiadają ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  - Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczony w big-bagach, czy innych opakowaniach, nowy materiał filtracyjny lub zapewnić od góry folię ochronną tak, aby wykluczyć możliwość wpływu na materiał filtracyjny czynników zewnętrznych. Opakowania, w których będzie dostarczone złoże, powinny być nowe, w celu ograniczenia ryzyka wtórnego zanieczyszczenia materiału filtracyjnego.

  - Wykonawca na 3 dni przed przystąpieniem do prac na SUW Mosina na każdym etapie związanym z realizacją zadania: opróżnienie filtra ze zużytego złoża, dostawa i zasyp świeżego złoża przedstawi pisemnie Zamawiającemu listę osób wykonujących zadanie (imię i nazwisko) oraz dane sprzętowe (marka i typ pojazdu, nr rejestracyjny, osoba kierująca).

  - Po zakończeniu prac Wykonawcy związanych z opróżnieniem pięciu filtrów ze starego złoża, po stronie Zamawiającego jest czyszczenie drenażu i ścian komory filtracyjnej. Zasyp pięciu filtrów świeżym złożem przez Wykonawcę będzie możliwy po dokonaniu czyszczenia drenażu przez Zamawiającego, który może potrwać od 7 do 21 dni. Termin ten może się wydłużyć w przypadku awarii drenażu.

  - Po stronie Zamawiającego jest pobór i zlecenie badania granulometrii min. 5 próbek złoża piasku filtracyjnego (kwarcowego) 0,7 – 1,4 mm podczas prowadzonych prac.

  - O terminie zakończenia prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.

  - Możliwość opróżnienia komory filtracyjnej ze złoża musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu metodę opróżnienia i zasypu filtrów do akceptacji.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram trwania prac, wraz z rozpisaniem etapów prac dla poszczególnych filtrów, z uwzględnieniem transportu i dostawy złoża. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niniejszy harmonogram w formie pisemnej z uwzględnieniem poszczególnych etapów: transport i dostawa, data opróżnienia złoża zużytego, zasyp filtra świeżym złożem.

  - W harmonogramie, o którym mowa w pkt 1.25. należy uwzględnić czas podany przez Zamawiającego na dokonanie czyszczenia komór filtracyjnych po usunięciu złoża. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji harmonogramu, stanowiącego załącznik do Umowy.

  - Na czas prac należy wyznaczyć Specjalistę i Koordynatora ds. BHP – wzór protokołu o wyznaczeniu specjalisty i koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znajduje się w załącznikach projektu umowy.

  - Podczas wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze prowadzenia robót, a po zakończonych pracach do doprowadzenia tego obszaru do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

  - Miejsce dostawy oraz zasypu materiału filtracyjnego: SUW Mosina, ul. Czereśniowa 1

  - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług polegających na wymianie złoża filtracyjnego w filtrach otwartych pospiesznych na Stacjach Uzdatniania Wody, każda usługa w ilości minimum 120 m3 złoża.