Prace podwodne – naprawa mocowania mieszadła T4 w bioreaktorze 10.3 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

W ramach zadania należy wykonać naprawę mocowania mieszadła pod lustrem ścieków w bioreaktorze 10.3.

Zakres zadania:

- Demontaż uszkodzonego dolnego mocowania prowadnicy mieszadła T4. Dolne mocowanie prowadnicy na 4 kotwy do posadzki bioreaktora. Wyciągnięcie elementu na pomost bioreaktora.

- Montaż nowego dolnego mocowania prowadnicy mieszadła do posadzki bioreaktora wykonanego przez służby wewnętrzne AQUANET S.A. Mocowanie będzie posiadało dodatkowe otwory montażowe umożliwiające montaż gdy kotwy, które są w posadzce ulegną uszkodzeniu. Kotwy rozprężne (4 sztuki) zostaną przekazane przez Zamawiającego. Oryginalne otwory zostaną również zachowane.

- Montaż pionowej prowadnicy 100x100 do dolnego mocowania w bioreaktorze. Element dostarczy Zamawiający.

- Montaż górnego mocowania prowadnicy. Element dostarczy Zamawiający.

- Opuszczenie mieszadła na prowadnicy do bioreaktora i sprawdzenie działania.

Głębokość bioreaktora – 6 metrów. Na czas wykonania prac Zamawiający zabezpiecza Dźwig/HDS umożliwiający montaż pionowej prowadnicy mieszadła do dyspozycji Wykonawcy.

Widok kompletnej prowadnicy oraz mieszadła w bioreaktorze z opuszczonym ściekiem. Mieszadło podniesione na wysokość umożliwiającą demontaż na pomost.