Załącznik nr 1

Dane techniczne zamówienia pn.:

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE UKŁADU RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ BIOREAKTORÓW NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNII ŚCIEKÓW W KOZIEGŁOWACH”.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 4-05-24-022 pn. “Dokumentacja projektowa na wykonanie układu recyrkulacji wewnętrznej bioreaktorów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.

- Forma i zakres opracowania

Podstawą zadania będzie wykonanie projektów technicznych/wykonawczych w branżach: konstrukcyjnej, elektrycznej (w zakresie zasilania i sterowania) i technologicznej. Zakres projektów musi obejmować wszystkie niezbędne elementy zamówienia w celu uzyskania uzgodnień branżowych. Należy wykonać każdą dokumentację projektową w: 2  egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w  wersji elektronicznej.

- Zakres rzeczowy inwestycji

Celem zadania jest wykonanie projektu wykonawczego/technicznego na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Pozwolenia na Budowę na przebudowę bioreaktorów umożliwiającego w późniejszym etapie zlecenie dostawy, montażu i uruchomienia 4 sztuk fabrycznie nowych mieszadeł recyrkulacji wewnętrznej bioreaktorów nr technologiczny 10.1, 10.2, 10.3 i 10.6 Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach zgodnie z Rys.1 oraz wykonania zasilania do bioreaktora 10.4.

Rys. 1 Plan sytuacyjny

  - Mieszadła – wytyczne do projektów

    - Mieszadła recyrkulacji wewnętrznej dla bioreaktorów o nr technologiczny 10.1, 10.2, 10.3 i 10.6 Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach:

- Rodzaj mieszadeł: zatapialne mieszadło pompujące przystosowane do pracy z przetwornicą częstotliwości.

- Mieszało pompujące z silnikiem elektrycznym IP68, IE3, o mocy ok. 15 kW i 1450 obr/min., sprawności min. 88% w punkcie pracy. Wymagane zabezpieczenia: czujnik kontroli zawilgocenia silnika i kontrola temperatury uzwojeń silnika PTC. Kabel ekranowany, min. L=10,0 m z kompletem uchwytów i zaczepem do podwieszenia kabla.

- Prędkość obrotowa śmigła ok. 240 obr/min.

- Mieszadło pompujące dobrane na parametry punktu pracy ok. Q=1085 l/s i H=0,5 m (min. H=0,3 m).

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. min. 1.4404 wg PN-EN lub równoważnej. Śmigło wykonana ze stali nierdzewnej w gat. min. 1.4404 wg PN-EN lub równoważne. Korpus silnika i przekładnia wykonany z żeliwa EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2012 lub rozwiązania równoważne zabezpieczone powłoką antykorozyjną min. 150 mikronów.

- Sposób montażu: na prowadnicach dostosowanych do gardzieli DN800.

- Komora olejowa uszczelnień mechanicznych musi być wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku.

    - Wymagania ogólne montażu mieszadła:

- Zaprojektowanie przewiertu w ścianie oddzielającej strefę SN i strefę ST – zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę,

- Zabetonowanie przestrzeni pomiędzy rurą przyłączeniową, a otworem,

- Uszczelnienie styku stary/nowy beton na obwodzie otworu,

- Wyprawienie powierzchni betonu zaprawą chemoodporną oraz pokrycie farbą chemoodporną,

- Zaprojektowanie rury przyłączeniowej wraz z kolanem kierunkowym i klapą zwrotną jak dla zamontowanych mieszadeł,

- materiał wykonania dla ww. elementów - wykonanie ze stali AISI 316,

- Zaprojektowanie prowadnicy wraz z wszystkimi mocowaniami

- materiał wykonania - wykonany ze stali AISI 316

- Dla mieszadła należy przewidzieć żuraw montowany na pomoście:

- materiał wykonania - wykonany ze stali AISI 304,

- udźwig i wysięg dostosowany do mieszadła,

- w zakresie dostawy żurawia należy przewidzieć również dostawę linki stalowej gat. min. AISI304 oraz łańcucha zabezpieczającego.

    - Wyznaczenie geodezyjne, wykonanie otworów oraz lokalizacja mieszadeł

- Lokalizacja otworów:

Projektowane otwory pod mieszadła będą znajdować się w komorze SN – proponowana lokalizacja to: oś otworu ma znajdować się 7,5 m od ściany końcowej bioreaktora oraz 2,2 m od dna bioreaktora.

Lokalizacja otworów pod mieszadła wskazana na przykładzie bioreaktora 10.6 zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, który należy zweryfikować.

Rys. 2 Lokalizacja otworu mieszadła, rzut 1

Rys. 3 Lokalizacja otworu mieszadła, rzut 2

- Lokalizacja mieszadeł

Mieszadła należy zamontować w wykonanych otworach w komorze SN -opisanych w podpunkcie a).

Umiejscowienie mieszadeł na tych samych ścianach co istniejące mieszadła – przykład bioreaktor 10.4 oraz 10.5..

  - Zasilanie elektryczne i sterowanie – wytyczne do projektów:

    - Stan istniejący i zakres zadań:

- Zasilanie i sterowanie dla trzeciego mieszadła pompującego dla bioreaktorów 10.1, 10.2, 10.6 – należy wykonać w pełnym zakresie (wykonanie rozdzielnic zasilająco sterujących, rozdzielnic łączeniowych na pomoście i okablowania).

- Zasilanie i sterowanie dla trzeciego mieszadła pompującego dla bioreaktora 10.3. - rozdzielnica jest wyposażona w pole dodatkowe przeznaczone na rozdzielnicę zasilająco sterującą, wyposażone w 2 wyłączniki główne. Należy wyposażyć rozdzielnicę w odpowiednią aparaturę, wykonać okablowanie, wykonać rozdzielnicę łączeniową na pomoście.

    - Instalacja zasilania i sterowania mieszadeł dodatkowych:

- Dodatkowe mieszadła pompujące w bioreaktorach 10.1-10.6 będą zasilane z rozdzielnic niskiego napięcia znajdujących się w rozdzielniach umiejscowionych w obrębie bioreaktorów.

- Kable zasilające i sterownicze pomiędzy rozdzielnicą zasilającą a rozdzielnicą łączeniową umieszczoną na pomoście w pobliżu mieszadła, należy poprowadzić w istniejących trasach kablowych.

Istniejące trasy kablowe przebiegają poprzez galerie rur i koryta kablowe zewnętrzne na bioreaktorze.

- Odległość pomiędzy rozdzielnicą zasilającą a rozdzielnicą łączeniową wynosi ok 175 m.

- Jako kabel zasilający należy zastosować kabel o przekroju 4 x 25 mm² przeznaczony do silników zasilanych z przetwornic częstotliwości, odporny na promienie UV i warunki panujące w obrębie bioreaktorów.

- Należy obustronnie uziemić ekran kabla zasilającego. Od strony rozdzielnicy łączeniowej poprzez metalowy dławik uziemiający EMC.

- Należy wykonać połączenie pomiędzy rozdzielnicą zasilająco sterującą a rozdzielnicą automatyki w której znajduje się sterownik obiektowy. Kable połączeniowe należy poprowadzić pod stropem w istniejących korytach kablowych. (Obie rozdzielnice znajdują się w tej samej rozdzielni, ale nie przylegają do siebie.)

    - Rozdzielnica zasilająco sterująca.

- Dla każdego mieszadła należy przewidzieć oddzielne pole zasilająco sterownicze

- Rozdzielnicę zasilająco sterującą należy zaprojektować w postaci dodatkowego pola o szerokości 800 mm dobudowanego do istniejącej rozdzielnicy (ten sam producent i typ rozdzielnicy).

- Należy przewidzieć po dwa przepusty kablowe o średnicy 100 mm w podłodze pod każdym dodatkowym polem (przejście przez strop do galerii rur.)

- Rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaturę zabezpieczająco sterowniczą nieodbiegającą jakością od aparatury zastosowanej w rozdzielnicach istniejących.

- Na elewacji rozdzielnicy umieści napęd wyłącznika głównego, zaawansowany panel operatorski przetwornicy częstotliwości, łączniki sterujące i lampki sygnalizacyjne.

- Mieszadła należy zasilić poprzez przetwornice częstotliwości współpracujące z istniejącym sterownikiem PLC. Należy zapewnić regulację wydajności mieszadła poprzez płynną regulację obrotów silnika mieszadła w pełnym zakresie pracy.

- Układ należy wyposażyć w czujnik temperatury i wilgotności mieszadła.

- Sygnały analogowe zabezpieczyć separatorami.

- Należy zaprojektować chłodzenie rozdzielnicy zasilająco sterowniczej ze względu na przetwornicę częstotliwości

- Należy zaprojektować możliwość awaryjnego wyłączenia mieszadła poprzez przycisk wyłącznika awaryjnego umieszczony na pomoście w okolicy mieszadła

- Mieszadło powinno posiadać możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

    - Rozdzielnica łączeniowa na pomoście.

- Należy zaprojektować rozdzielnicę łączeniową na pomoście w okolicy miejsca montażu mieszadła

- Rozdzielnica łączeniowa powinna być wykonaną ze stali kwasoodpornej.

  - Uwagi końcowe

- Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą bioreaktorów, którą przekażę Wykonawcy po podpisaniu umowy,

- Zamawiający dysponuje opinią techniczną „przeprowadzenie wstępnych analiz konstrukcyjno-budowlanych (wstępna ocena wytrzymałościowa istniejącej części bioreaktora) pod względem możliwości ingerencji w ścianę oddzielającą strefę SN i strefę ST”, która stanowi załącznik do SWZ.

- Wymogi dotyczące odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Od projektantów wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych dla poszczególnych  specjalności: branża konstrukcyjna, branża sanitarna, branża elektryczna. Podczas wykonywania dokumentacji projektowej wymagamy ścisłego przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, norm technicznych i specyfikacji technicznych, które określają zasady bezpieczeństwa, projektowania, doboru urządzeń oraz zgodności z aktualnymi wymaganiami.