SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ramowy zakres remontu dwóch pomp do przetłaczania ścieków nieoczyszczonych KSB KRT D 200-315/294UG o numerze 9972694618/002300.

- Wymagania dotyczące części zamiennych

Remont pomp musi być zrealizowany przy użyciu fabrycznie nowych części zamiennych.  Dopuszcza się zamienniki wykonane w technologii odlewania ze staliwa odpornego na ścieranie np. L120G13, bądź frezowania ze stali 4H13 ulepszanej cieplnie. W przypadku zastosowania części zamiennych nie zakupionych u producenta należy dostarczyć deklarację, iż zostały one wykonane ze wskazanego rodzaju stali. Części zamienne eksploatacyjne jak łożyska czy uszczelnienia powinny być z grupy tzw. „premium”- przy złożonej ofercie należy wskazać jakich producentów będą montowane.

- W zakres czynności podstawowych do wykonania przez Wykonawcę wchodzi:

  - Transport zdemontowanych przez Zamawiającego urządzeń do oraz z miejsca wykonywania remontu (warsztat Wykonawcy). Pompy będą demontowane pojedynczo, tzn. najpierw zostanie zdemontowane urządzenie z przepompowni ścieków w Sławie, po jego remoncie, odbiorze i rozruchu zostanie zdemontowane drugie urządzenie z tej samej przepompowni.

  - Dokładne wyczyszczenie urządzeń, w przypadku wystąpienia korozji piaskowanie (jeżeli nie występuje nie ma potrzeby piaskowania) i zabezpieczenie miejsc narażonych powłoką malarską farbą poliuretanową, grubość warstwy malarskiej 150-200 µm.

  - Sprawdzenie parametrów elektrycznych pompy (izolacja silnika min 5MΩ, symetria uzwojenia – każda faza musi mieć taką samą oporność, izolacja międzyfazowa – minimum 5MΩ, pobór prądu nie może przekraczać wartości wskazanej na tabliczce znamionowej), w przypadku nieprawidłowych wskazań, któregoś z parametrów ewentualna naprawa silnika, czy wymiana przewodu zasilającego zostanie wykonana za dodatkową opłatą.

  - Wymianę części eksploatacyjnych takich jak łożyska, uszczelnienia, olej (80W90). (Zgodnie z informacją zawartą w punkcie I. należy zamontować części z grupy tzw. „premium”.

  - W przypadku zużycia wymianę elementów złącznych wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 314 (śruby DIN912, nakrętki DIN 934).

  - Wymianę wirnika pomp (wirnik KRT D część nr 230 wg DTR producenta) zużyty wirnik należy pozostawić do wglądu Zamawiającemu,

  - Wymianę stożka ssawnego (w przypadku pompy KRT D – część nr 135 wg producenta).

  - Wymianę pokrywy komory ciśnieniowej (część nr 163 wg producenta).

  - Wymianę przewodu zasilającego razem z wtyczką.

  - Pomiary wału pompy wraz z przedstawieniem oceny jego zużycia.

  - Rozruch pompy w obiekcie, w którym urządzenie pracuje w celu sprawdzenia parametrów hydraulicznych (wydajność pompy). Rozruchu dokonuje Wykonawca w asyście zamawiającego.

  - Parametry pracy pompy zostaną sprawdzone w czasie rozruchu w obecności Zamawiającego i powinny wynosić odpowiednio:

- wydajność ok. 85 l/s,

- wysokość podnoszenia ok 23m.

- Raport z wykonanych prac

1.1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport w wykonanych prac zawierający dokumentację zdjęciową, zestawienie wymienionych materiałów, wyniki pomiarów elektrycznych.

W ofercie prosimy podać:

- Cenę netto Przedmiotu oferty, + VAT,

- Ceny prosimy podać w PLN,

3.	Warunki płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury VAT,

4.	Termin wykonania / dostarczenia,

5. 	Okres wyłączenia z eksploatacji urządzenia,

6.	Okres gwarancji / rękojmi na wykonany zakres remontu / dostawy od momentu przekazania do eksploatacji - 24 miesiące.

UWAGA

1.	Oferent może zapoznać się z przedmiotem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z jedną z osób do kontaktu:

piotr.patyk@aquanet,pl  tel. 885 979 081

2.	Kosztorys ofertowy na wykonanie prac remontowych dla pomp należy sporządzić na podstawie wytycznych zawartych w  SWZ i załączonej tabeli.

3.  Oferent oświadcza, że ujął wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty, 
w tym koszty części wymiennych, transportu, itp.

5.	Części nowe, wbudowane do urządzenia oraz części zdemontowane, wskazane przez Zamawiającego będą własnością Zamawiającego.

- Termin realizacji:

do 31 marca 2026 r.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu remontu pomp w terminie 5 dni roboczych od dnia udzielenia Zamówienia i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- Kryterium oceny ofert:

Cena – waga 100% (cena jest jedynym kryterium)

Cenę oferty Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

- Warunki udziału w postępowaniu:

Wymagane dokumenty, które powinny zostać dołączone do oferty:

- Dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej, KRS/CEiDG (potwierdzony za zgodność z oryginałem – w przypadku oferty o wartości ponad 30 000 euro, netto)

- Dokument potwierdzający brak zaległości podatkowych (US: ZAS-W i ZUS S-72), potwierdzony za zgodność z oryginałem - tylko w przypadku oferty o wartości ponad 30 000 euro, netto.

- Dodatkowe informacje:

- 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych 
w zamówieniu przed terminem składania ofert.

- 	Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 
w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami.

-   	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

-   	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

-   	Wykonawcy są związani złożoną ofertą do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej.

Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

-	Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

-	Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe. zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

-	Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.

Warunki odrzucenia oferty:

-	Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.

-	Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

-	Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

-	Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

-	Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

Warunki unieważnienia postępowania:

-	Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

-	Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie Zamawiającego.

-	Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

-	Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Przekazanie informacji o wyborze:

-	Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres, na który zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty.

-	Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- 	Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

-   	Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.

- 	W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności spełniającym warunki postępowania Wykonawcą.

- Kontakt

Osoby do kontaktu:

-  osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:

Piotr Patyk tel. 885 979 081, adres e-mail piotr.patyk @aquanet.pl,

Opracował:

Piotr Patyk ZME

13.01.2026 r.