Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Spis treści

1. Przedmiot zamówienia	2

2. Podstawy opracowania:	2

3.	Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej	3

4. Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania	3

5. Informacje uzupełniające	12

6. Forma opracowania wersji elektronicznej	13

7. Przekazanie opracowania projektowego	14

8. Uwagi	16

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w drodze bocznej 
od ul. Morasko w ramach zadania inwestycyjnego numer 3-05-24-184-1 „Poznań-sieć wodociągowa w ul. Celichowskich oraz w drodze bocznej od ul. Morasko (działka nr geod. 218/3)” w zakresie budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Morasko w Poznaniu (działka nr geod. 218/3) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę robót budowlanych wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 
dla przedmiotowego zadania (AQUANET S.A. dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę w formie elektronicznej. To czy pozwolenie na budowę będzie uzyskiwane 
w formie papierowej czy elektronicznej pozostaje do decyzji Wykonawcy)

oraz

pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych 
przez „AQUANET” S.A. stanowiących podstawę projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:

- dla zadania inwestycyjnego 3-05-24-184-1 „Poznań-sieć wodociągowa w ul. Celichowskich oraz w drodze bocznej od ul. Morasko (działka nr geod. 218/3)” w zakresie budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Morasko w Poznaniu

- Karty nadzoru z pobytem na budowie – 5 Kart Nadzoru

- Karty nadzoru bez pobytu na budowie – 5 Kart Nadzoru

łącznie wszystkich kart nadzoru 10

W przypadku konieczności zwiększenia ilości pobytów na budowie lub zwiększenia ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozliczeń zostaną przyjęte ceny jednostkowe z Umowy 
o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te będą obowiązywały 
dla nie więcej niż 50% ilości Kart Nadzoru z pobytem na budowie i nie więcej niż 50% ilości Kart Nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powyżej.

# 2. Podstawy opracowania:

2.1 Dane podstawowe

2.1.1. Warunki techniczne:

na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla zadania nr 3-05-24-184-1 Poznań-sieć wodociągowa w ul. Celichowskich oraz w drodze bocznej od ul. Morasko (działka nr geod. 218/3) dla zakresu w drodze bocznej od ul. Morasko (działka nr geod. 218/3) w Poznaniu wydane 
przez „AQUANET” S.A. pismem z dnia 18.11.2025. nr DW/IBM/176/121902/2025

    - Obowiązujące normy i normatywy techniczne.

2.1.3. Dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad i podziemnego (uzyskać od odpowiednich organów branżowych oraz we własnym zakresie, przewidzieć wykonania przekopów próbnych przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu).

2.1.4. Dokumentacja geotechniczna (wykonana we własnym zakresie i na własny koszt).

2.1.5. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji

w terenie wraz z przedstawieniem wniosków i dokumentacją fotograficzną w formie papierowej/elektronicznej.

2.1.6. Obowiązujące przepisy.

2.2. Załączniki:

2.2.1 Warunki techniczne na budowę:

- na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla zadania nr 3-05-24-184-1 Poznań-sieć wodociągowa w ul. Celichowskich oraz w drodze bocznej od ul. Morasko (działka 
nr geod. 218/3) dla zakresu w drodze bocznej od ul. Morasko (działka nr geod. 218/3) 
w Poznaniu wydane przez „AQUANET” S.A. pismem z dnia 18.11.2025. 
nr DW/IBM/176/121902/2025

    - Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji - załącznik ZES-SKL (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – załącznik ZES-NIE (przekazany w formie *.xls/.xlsx)

    - Zestawienie planowanych nowych przyłączy wodociągowych dla celu wykazania efektu ekologicznego „Tabela efektu ekologicznego” wraz z instrukcją wypełniania tabeli efektu ekologicznego – załącznik TAB-EFE i INS-TAB (przekazany w formie *.xls/.xlsx/.xlsm; *.docx)

    - Przykład przedmiaru scalonego robót – załącznik PRS (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Zasady dzielenia zakresu odtworzeni – załącznik PRS -1 (przekazany w formie *.odt)

    - Tabela warunków wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji „AQUANET” S.A. dotyczące przyłączy wodociągowych - załącznik TWW-WOD, TWR-WOD (przekazany 
w formie *.pdf)

    - Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem projektowym oraz etapem robót i eksploatacji (umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne zobowiązania 
w szczególności finansowe itp.) - załącznik ZOB-INW (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Zestawienie projektowanych przyłączy wodociągowych – załącznik ZES-PRZ (przekazane 
w formie *.docx)

- Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 4. Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania

4.1    Dokumentacja terenowo – prawna

Dokumenty niezbędne do wystawienia oświadczenia o prawie „AQUANET” S.A. 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokumentacja terenowo – prawna w zakresie umożliwiającym przygotowanie umów obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady korzystania 
z gruntu podmiotów prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia.

Dokumentacja terenowo – prawna powinna zawierać:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi urządzeniami i uzbrojeniem ,

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których powinno wynikać przez jakie działki (nr arkusza, obręb) przechodzą projektowane urządzenia i uzbrojenie (z naniesionymi 
w kolorze projektowanymi urządzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelną mapą zbiorczą. Na każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i zwymiarowane: strefa ochronna i pas roboczy,

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie 
MS Excel) zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje, co będzie zlokalizowane na danej działce, np. sieć wodociągowa (średnica, długość), kabel (długość), łącze światłowodowe (długość), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznik ZES-NIE do niniejszej SWZ, 
w kolumnie uwagi należy wpisać, jeśli się pojawią, dodatkowe wymagania w zakresie realizacji zadania wpisane  na oświadczeniu przez właściciela nieruchomości, 
w przypadku braku wymagań należy wpisać brak dodatkowych wymagań.

- oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na zlokalizowanie i pobudowanie na ich nieruchomości projektowanych sieci i przyłączy wraz z naniesioną na mapie lokalizacją sieci/przyłącza która musi zostać podpisana przez właścicieli działki. 
W przypadku jakiejkolwiek zmiany lokalizacji przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy obowiązkowo, każdorazowo uzyskać akceptację właścicieli działki,

- oświadczenia właścicieli muszą być przygotowane na wzorze przekazanym 
przez Zamawiającego na etapie projektowania. Do każdej działki należy złożyć odrębne oświadczenie,

- wypisy z rejestru gruntów (z zaznaczoną na kolorowo działką, jeżeli wypisy będą zbiorcze) dla działek, na których zlokalizowane są urządzenia i uzbrojenie,

- Zgodnie z wymaganiami RODO, art.5 ustęp 1 litera c „Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których 
są przetwarzane (minimalizacja danych)”.

W związku z powyższym dokumentacja terenowo-prawna powinna zawierać wyłącznie dane osobowe właścicieli gruntów, przez które finalnie będzie przechodziło uzbrojenie wod.-kan.

Biuro Projektowe musi wystąpić o aktualny wzór oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania terenem.

W przypadku niezgodności stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntów, należy zestawić tabelarycznie ewentualne zmiany.

Uwaga:

Zaleca się żeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana była przede wszystkim w pasie drogowym, będącym w zarządzie właściciela drogi.

Jedynie tam gdzie będzie to niemożliwe dopuszcza się lokalizację uzbrojenia w innych terenach, pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym. Treść oświadczenia oraz zakres uzgodnień w celu podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego uzbrojenia z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej o prawie ograniczonego użytkowania działki, na której będzie zlokalizowane uzbrojenie na rzecz „AQUANET” S.A., należy ustalić z „AQUANET” S.A. Dalsze uregulowania prawne z właścicielami terenu będą dokonane przez „AQUANET” S.A.

Biuro Projektowe ma obowiązek zamieścić w dokumentacji terenowo-prawnej dla każdej działki wymagającej ustalenia służebności przesyłu: mapę z wrysowaną infrastrukturą 
wraz ze strefą ochronną, obliczeniem m2 wbudowanego urządzenia i strefy ochronnej, inwentaryzację działki w zakresie jej odtwarzania po wykonaniu robót budowlano-montażowych wraz z oszacowaniem kosztów odtworzenia.

Biuro Projektowe musi poinformować właściciela nieruchomości o warunkach budowy przyłącza wg tabeli warunków  wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji „AQUANET” S.A. - załącznik TWW-WOD, TWR-WOD .

Zalecenia przy braku możliwości uzyskania oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością:

- W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na lokalizację sieci na jego działce, Projektant zobowiązany jest do przedłożenia protokołu rozmów z właścicielem nieruchomości (protokół powinien zostać podpisany przez Strony).

W wyjątkowych sytuacjach, forma nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości powinna zostać skonsultowana z Zamawiającym.

- W przypadku konieczności zorganizowania spotkania przez „AQUANET” S.A. 
np. z Mieszkańcami, Radą Osiedla, Burmistrzem, Sołtysem, zobowiązuje się Wykonawcę 
do uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu oraz w razie potrzeby przygotowania stosownej prezentacji na temat inwestycji.

  - Dokumentacja geotechniczna

- dla obiektów liniowych i prostych warunków odległość między punktami badawczymi 
nie może przekraczać 100m licząc po trasie projektowanego uzbrojenia (w przypadku skrzyżowań, rozwidleń i załamań drogi itp. – wykonać dodatkowe odwierty),

- dla obiektów liniowych i złożonych warunków odległość między punktami badawczymi 
nie może przekraczać 50m licząc po trasie projektowanego uzbrojenia (w przypadku skrzyżowań, rozwidleń i załamań drogi itp. – wykonać dodatkowe odwierty)

- w przypadkach bardziej skomplikowanych – zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1997-2:2009 lub równoważną

Dokumentację należy opracować w takim zakresie szczegółowości aby można było uzyskać:

- dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,

- dokładne rozeznanie jakości gruntów oraz określenie możliwości jego wykorzystania 
do zasypania wykopu,

- zasięg oddziaływania wykopów.

Sposób posadowienia uzbrojenia winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych 
oraz obliczeń wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu 
w osi projektowanej trasy uzbrojenia, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania uzbrojenia oraz zastosowanego materiału rur. 
W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować „AQUANET” S.A. w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego Geologa oraz oświadczenie projektanta, że ilość wykonanych odwiertów jest wystarczająca.

  - Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę

  - Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych i do realizacji robót budowlano-montażowych:

    - Projekt techniczny** (technologiczno-konstrukcyjny) dla sieci wodociągowej

** spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. poz. 2454)

    - Projekt techniczny** (technologiczno-konstrukcyjny) dla przyłączy wodociągowych

** spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. poz. 2454)

    - Opis techniczny powinien zawierać szczegółowe przedstawienie całego zamierzenia inwestycyjnego, w którym zobowiązuje się Biuro Projektowe do zawarcia klauzuli, 
że: „dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę 
i szkic) wraz ze współrzędnymi wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy  i obiektów zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością 
co najmniej dwóch miejsc po przecinku”

    - Plan orientacyjny w skali 1:5000 lub 1:10000

    - Plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze do celów projektowych) 
z wrysowanymi granicami działek i numerami działek, z lokalizacją trasy przewodu, 
w skali 1:500, aktualizowane, wraz z naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejącym i projektowanym /w granicach pasa roboczego/ oraz wyróżnieniem kolorem odcinków przyłączy przeznaczonych do realizacji przez „AQUANET” S.A., wszystkie odpowiednio opisane w legendzie rysunku.

    - W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązuje się Biuro Projektowe 
do podania dla zadań liniowych współrzędnych geograficznych początku i końca uzbrojenia ograniczonego studniami lub komorami oraz punktów charakterystycznych (załamanie trasy) oraz zwymiarowania przebiegu projektowanego uzbrojenia do granic nieruchomości, ewentualnie do szczegółów pierwszej grupy (budynki, wiaty, słupy itp.). Domiary 
do punktów charakterystycznych nie mogą zastąpić współrzędnych.

    - Dla wszelkiej lokalizacji, w tym w pasie drogowym, projektowanych urządzeń 
oraz przekroczeń drogowych i kolejowych Biuro Projektowe poda powierzchnie wbudowania uzbrojenia dla potrzeb ustalenia opłat za umiejscowienie urządzenia w pasie drogowym.

    - Projekt usunięcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia

    - Zabezpieczenie ścian wykopów:

1. Sposób zabezpieczenia ścian wykopów przed napływem wód gruntowych powinien 
być poparty analizą ekonomiczną oraz uwzględniać techniczne możliwości wykonania. Projektant w przypadku konieczności zastosowania odwodnienia, obligatoryjnie powinien wykonać obliczenia zasięgu promienia leja depresji i gdy zajdzie taka konieczność uzyskać pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie odwodnienia.

2. W przypadku gdy Projektant dobierze ścianki szczelne, zobowiązany jest przedstawić odpowiednie rysunki, obliczenia konstrukcyjne oraz podać informację o typie ścianek (profil G62, Z, U czy inne), metodzie pogrążania w grunt (wbijania, wibrowywania, wciskania statycznego lub inne), podania informacji na temat ewentualnych badań towarzyszących (badania wpływu drgań na otoczenie lub inne). Decyzja 
o zastosowaniu ścianek szczelnych powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego na wstępnym etapie projektowania.

    - Profile projektowanego przewodu, przyłączy oraz przyłączy hydrantowych w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego 1:500 z wkreślonymi:

- innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w ulicy lub krzyżującymi się 
z projektowanym przewodem

- granicami działek geodezyjnych

- technologią wykonania (wykopowo/bezwykopowo)

- rodzajem nawierzchni drogowej

    - Przekroje poprzeczne ulicy z wkreślonym :

- projektowanym przewodem

- innymi przewodami istniejącymi (ewentualnie projektowanymi) w charakterystycznych miejscach

    - Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inżynierskim opisem obiektu.

    - Rysunki szczegółowe :

- komór, węzłów, studzienek itp.

- szczegółów połączenia z istniejącymi i programowanymi sieciami

- komór przewiertowych o ile występują

- rozwiązania kolizji itp.

    - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonana 
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - Do projektu dołączyć uzupełnioną tabelkę: „Zestawienie projektowanych przyłączy wodociągowych” (zgodnie z załącznikiem ZES-PRZ )

  - Projekt płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej

  - Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI)

Projekt w zakresie pasów roboczych i placu budowy z opiniami o możliwości jego zasilania 
w energię elektryczną i inne przyłącza. Projekt określa sposób zabezpieczenia zieleni na czas robót.

Lokalizację placu budowy oraz tymczasowego składowania ziemi z wykopu należy uzgodnić 
z właścicielami terenu. Projekt organizacji wykonania inwestycji powinien zawierać również harmonogram realizacji z podziałem na etapy realizacyjne z podaniem czasów ich trwania. Harmonogram powinien przedstawiać następujące po sobie roboty budowlane. Harmonogram powinien być podzielony na zadania wydzielone w przedmiarze robót (dla robót liniowych należy uwzględnić co najmniej podział na ulice), oraz uwzględniać terminy uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przygotowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Następujące po sobie roboty powinny być połączone relacjami odzwierciedlającymi zakładaną technologię robót. Projekt musi zawierać szczegółowy opis organizacji robót zgodnie z harmonogramem oraz określać czas i zasoby jakie są niezbędne do wykonania wszystkich robót. Harmonogram stanowi element dokumentacji OWI.

W projekcie OWI powinny zostać ujęte informacje dotyczące oznaczenia inwestycji za pomocą tablic, których wzór Zamawiający przekaże na wniosek Biura Projektowego przed opracowaniem projektu OWI.

  - Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni określa ilość i rodzaj zieleni do usunięcia, przesadzenia, jest podstawą 
do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni oraz do sporządzenia projektu kompensacji przyrodniczej.

Opracowanie powinno obejmować zieleń kolidującą z projektowanymi obiektami, drzewa 
i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać.

Biuro Projektowe uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie zieleni kolidującej z przedmiotową inwestycją, znajdzie miejsce na kompensację przyrodniczą i przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające 
z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Biuro Projektowe przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.).

Inwentaryzacja zieleni winna zawierać oświadczenie osoby wykonującej przedmiotowe opracowanie oraz projektanta uzbrojenia, iż zieleń została zinwentaryzowana zarówno w pasie projektowanego uzbrojenia jak również w pasie ochronnym i roboczym, miejscu budowy 
dróg eksploatacyjnych oraz planowanego zaplecza budowy i placu budowy.

Biuro Projektowe musi złożyć wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie zieleni nie później 
niż w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę. Do czasu wizji w terenie przeprowadzanej przez urzędników w ramach wydania decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni należy oznaczyć 
w terenie wszystkie drzewa i krzewy zawarte we wniosku.

Przed złożeniem projektu sieci i przyłączy na Naradę Koordynacyjną należy przeanalizować i przedstawić do akceptacji w „AQUANET” S.A. zasadność wycinki drzew i wskazać alternatywne rozwiązania. Uzbrojenie powinno być tak zaprojektowane aby zminimalizować wycinkę drzew.

Uwaga:

- Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego eksperta 
ds. zieleni.

- Inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. Poznania dotyczącego ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew

  - Inwentaryzacja konstrukcji i stanu nawierzchni drogi

Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni zgodnie z Porozumieniem podpisanym pomiędzy Aquanet S.A. a Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu w dniu 16.12.2022r. Porozumienie obowiązujące od dnia 01.01.2023r.

Inwentaryzacja konstrukcji i stanu nawierzchni Drogi, polegać będzie na wykonaniu odwiertów Drogi objętej inwestycją wodociągowo-kanalizacyjną w celu naocznego sprawdzenia rodzaju konstrukcji drogi i jej stanu oraz stanu nawierzchni i ujęciu wyników badania Drogi w pisemnym raporcie.

ZDM zaleca wykonywanie odwiertów w zależności od długości Drogi, i tak:

  - do 200 mb Drogi– co najmniej 2 odwierty, w tym w rejonie skrzyżowania, o ile występuje;

  - do 500 mb Drogi – co najmniej 3 odwierty, w tym w rejonie skrzyżowania, o ile występuje;

  - powyżej 500 mb Drogi – co najmniej 1 odwiert na każde 200 mb Drogi, w tym w rejonie skrzyżowania, o ile występuje.

Biuro Projektowe do inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni Drogi przystąpi 
po poinformowaniu ZDM o planowanych działaniach w obrębie Drogi z co najmniej 
1-miesięcznym wyprzedzeniem i wystąpienia do ZDM z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia odwiertów i na czas prowadzenia odwiertów. ZDM wydając Zezwolenie nie będzie obciążać Biura Projektowego opłatą za zajęcie pasa drogowego.

Biuro Projektowe przedkładać będzie ZDM Raport z wykonania odwiertów, nie później 
niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zakończenia odwiertów.

ZDM wydawać będzie wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni i uzgadniać warunki odtworzenia nawierzchni ujęte w sporządzanym przez Biuro Projektowe Projekcie Odtworzenia Nawierzchni przy uwzględnieniu danych wynikających z Raportu.

Odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w Drodze w wyniku odwiertów ponosić będzie Biuro Projektowe.

  - Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego uzgodniony 
z właściwymi dla danego obszaru instytucjami: Policją i Zarządcą drogi oraz innymi interesariuszami m. in. komunikacją publiczną ( propozycja objazdów ).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu przekazany do Zamawiającego powinien zostać uzupełniony o uwagi przekazane przez instytucje uzgadniające przedmiotową dokumentację.

  - Projekt odtworzenia nawierzchni

Po uzyskaniu przez Projektanta warunków odtworzenia nawierzchni oraz w przypadku 
m. Poznania po wykonaniu odwiertów w konstrukcji nawierzchni należy przedstawić 
w AQUANET S.A. wstępny zakres odtworzenia nawierzchni. Powyższą czynność należy zrealizować przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu odtworzenia nawierzchni 
przez Zarządcę drogi.

Uzgodniony z właściwym dla danego obszaru Zarządcą drogi lub właścicielem terenu.

Ponadto Biuro Projektowe zobowiązane jest do uwzględnienia w przedmiotowym projekcie informacji, iż Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zarówno bezpośrednio w miejscu prowadzonych prac, jak i w miejscach, które uzgodnione zostały jako drogi objazdowe.

W projekcie, przedmiarach i kosztorysach należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni po trasie projektowanego uzbrojenia chyba, że co innego wynika z decyzji Zarządcy drogi lub właściciela terenu, o czym Biuro Projektowe poinformuje niezwłocznie „AQUANET” S.A. celem zajęcia stanowiska i ustalenia dalszych założeń projektowych.

Projekt odtworzenia nawierzchni, uwzględniający wyniki odwiertów, powinien zostać uzgodniony z ZDM Poznań

Projekt odtworzenia nawierzchni, wykonany przez projektanta z uprawnieniami drogowymi przekazany do Zamawiającego powinien zostać uzupełniony o uwagi przekazane przez instytucje uzgadniające przedmiotową dokumentację.

  - Zgody wodnoprawne dla:

  - ewentualnego przekroczenia cieków wodnych

  - ewentualnego odprowadzenia wód z wykopów

  - ewentualnego odprowadzenia wód z prób szczelności

  - ewentualnego odprowadzenia wód z płukania i dezynfekcji

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót z dokumentacji OWI.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

- Układ specyfikacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem

- Powinna być przygotowana indywidualnie dla danej inwestycji.

- W specyfikacji należy powoływać się na aktualne normy, akty prane i wytyczne projektowe 
w tym wytyczne projektowe zarządców dróg.

- Szczegółowe specyfikację dotyczące poszczególnych branż powinny być zgodne 
ze specyfikacją ogólną, ich zapisy nie powinny się wykluczać, nie powinno być niezgodności pomiędzy specyfikacją ogólną a specyfikacjami szczegółowymi.

- W specyfikacji należy przedstawić cały zakres robót niezbędnych do wykonania zadania, zgodny z projektem i pozostałą dokumentacją przetargową.

-Poszczególne specyfikacje powinny zawierać kody CPV wynikające z tzw. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- Zaleca się aby w specyfikacji znalazły się zapisy z wytycznych stosowanych przez Zarządców dróg, które ujednolicają zastosowanie typu materiałów na danym obszarze miasta.

- Specyfikacja techniczna powinna być spójna z przedmiarem i dokumentacją techniczną. Numeracja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powinna 
być powiązana z pozycjami przedmiaru robót w celu ścisłego połączenia kosztu z zakresem wykonywanego rodzaju robót.

- Specyfikacja powinna zwierać szczegółowe informację, niezbędne do prawidłowego zrealizowania kontraktu.

- W specyfikacji nie może być podanych konkretnych marek produktów, należy wskazywać jedynie parametry i określać warunki, jakim powinny odpowiadać elementy założone 
w projekcie, aby umożliwić zachowanie konkurecyjności ofert. Określenie wytycznych nie może być zbyt szczegółowe, aby nie wskazywać jednego z producentów.

- W specyfikacji należy dostosować ilość i rodzaj badań dla każdego zakresu prac 
i zastosowanego materiału.

- W specyfikacji należy uwzględnić aktualne wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowane przez ZDM Poznań dostępne na stronie internetowej ZDM.

- W specyfikacji technicznej w części ogólnej powinien być zawarty opis robót tymczasowych 
i prac towarzyszących oraz w części specyfikacji dotyczącej rozliczeń robót powinien 
być zawarty opis zasad, zgodnie z jakimi będą te roboty rozliczane. Od ustaleń zawartych 
w punkcie odnośnie rozliczeń robót zależy czy roboty tymczasowe będą robotami podstawowymi, tj. odrębnymi pozycjami w przedmiarze robót, przy czym pamiętać należy, 
że w tabelach przedmiaru robót, prace towarzyszące nie mogą być pozycjami przedmiarowymi.

Uwaga: Formę płatności, rozliczeń i odbioru robót uzgodnić z „AQUANET” S.A. 
przed przystąpieniem do opracowywania ww. specyfikacji.

  - Kosztorys inwestorski

Wykonany metodą szczegółową. Pozycje kosztorysowe muszą być odpowiednio posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robót. Każda pozycja przedmiaru scalonego powinna odpowiadać 1:1 pojedynczemu działowi w kosztorysie inwestorskim.

Kosztorys inwestorski powinien być zgodny z podziałem wynikającym z tabeli OT (nazewnictwo zgodne z załącznikiem DEF-SRT) m.in. podział na ulice, średnice itp. Dla każdego materiału winien zostać opracowany oddzielny kosztorys.

W kosztorysie należy uwzględnić koszt tablic, o których mowa w punkcie dotyczącym Projektu organizacji wykonania inwestycji (OWI).

Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu Biuro Projektowe wyśle do „AQUANET” S.A. założenia do kosztorysowania w celu zatwierdzenia.

Kosztorys Inwestorski należy przekazać dwukrotnie:

- I przekazanie w wersji elektronicznej (etap weryfikacji projektu po pozwoleniu na budowę zakończony przygotowaniem listy uwag i zastrzeżeń do projektu)

Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może być wcześniejsza niż 2 m-ce przed datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- II przekazanie (etap zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego)

Miesiąc oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może być wcześniejszy niż miesiąc 
w którym podpisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego .

  - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)

  - Przedmiar robót

- Przedmiar robót - przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Przedmiar powinien odpowiadać 1:1 kosztorysowi inwestorskiemu w zakresie podziału 
na działy oraz pozycje.

Do przedmiaru należy załączyć oświadczenie, że został on wykonany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

W przedmiarze należy uwzględnić tablice, o których mowa w punkcie dotyczącym Projektu organizacji wykonania inwestycji (OWI).

- Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony), z wydzieleniem elementów sieci, rur, obiektów, studni, odtworzeń nawierzchni dla danego komponentu oraz usunięciem zieleni i nasadzeń rekompensacyjnych) w wersji elektronicznej edytowalnej.

W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary,

-  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. Przedmiar robót powinien grupować roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzględniać 
w oddzielnych pozycjach robót tymczasowych, które powinny być opisane szczegółowo 
w STWiORB.

Projekt powinien zawierać jeden zintegrowany przedmiar robót, którego stopień szczegółowości powinien być taki, aby przedmiar odpowiadał robotom bez względu na rodzaj zastosowanego materiału rur.

Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. (załącznik PRS, PRS-1)

Przystępując do realizacji przedmiarów scalonych robót należy zastosować następujące podziały, które pozwolą na sprawne rozliczanie kontraktów:

- Zadania wodociągowe

·	budowa sieci wodociągowej pełen zakres technologiczny z podziałem na średnicę, metodę wykopową/bezwykopową

·Podejście/ przyłącze hydrantowe i montaż hydrantu z podziałem na typ- podziemny/nadziemny, średnicę, zabytkowy/zwykły

·(opcjonalnie) likwidacja lub unieczynnienie sieci,

·(opcjonalnie) by-passy technologiczne

·(opcjonalnie) likwidacja sieci z rur azbestocementowych,

·(opcjonalnie) unieczynnienie sieci z rur azbestocementowych,

·	odtworzenie nawierzchni dla sieci wodociągowej- warstwa wierzchnia

·	odtworzenie nawierzchni dla sieci wodociągowej- podział na warstwy konstrukcji drogi zgodnie z DP

·	budowa przyłączy wodociągowych od sieci do granicy działki drogowej pełen zakres technologiczny

·	budowa przyłączy wodociągowych na terenie prywatnym (pełen zakres technologiczny) 
wraz z odtworzeniem nawierzchni w terenie prywatnym + studzienka wodomierzowa 
lub zestaw wodomierzowy z przejściem przez ścianę,

·	odtworzenie nawierzchni w zakresie przyłączy wodociągowych do granicy działki prywatnej- bez warstwy wierzchniej, podział na warstwy konstrukcji drogi zgodnie z DP

·wycinka zieleni,

·oznakowanie inwestycje zgodnie ze standardami AQ

Uwaga: w przypadku, gdy warstwa wierzchnia odtwarzana jest po śladzie wykopu należy 
ją dzielić odpowiednio między sieć i przyłącza po śladzie

Powyższy podział stosujemy dla każdej ulicy osobno.

Ważne: za przyłącze rozumie się odcinek od przewodu głównego sieci do granicy działki (w przypadku gdy nie wykonuje się prac na terenie prywatnym) lub do pierwszej studzienki na działce Klienta lub do połączenia z instalacją wewnętrzną

  - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

  - Oświadczenie:

1. o kompletności dokumentacji projektowej i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

2. projektanta że liczba odwiertów dla przyjętej kategorii gruntu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. z dnia 
27 kwietnia 2012r. poz.463 ) jest wystarczająca dla celów wykonania projektu.

3. w przypadku dokumentacji terenowo-prawnej, projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami (jeśli uzyskiwane jest w formie papierowej), teczki z oryginałami, raportu pisemnego z inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni i innych opracowań, które z uwagi na wymogi urzędów, organów opiniujących wymagane są w formie papierowej należy zamieścić oświadczenie projektanta że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej odzwierciedla w stosunku 1:1  wersję papierową.

4. projektantów i sprawdzających o zgodzie na ujawnienie danych osobowych w dokumentacji projektowej.

  - Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze spisem treści (załącznik ZES-SKL)

  - Zestawienie w wersji elektronicznej o nazwie „Tabela efektu ekologicznego”, zawierającym zestawienie projektowanych nowych przyłączy w celu wykazania efektu ekologicznego 
w związku z realizacją dokumentacji technicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik TAB-EFE i INS-TAB do niniejszej specyfikacji). Zestawienie przekazać w wersji edytowalnej w formacie *.xls/xlsx.

  - Zestawienie projektowanych przyłączy wodociągowych – załącznik ZES-PRZ  . Przyłącza powinny zostać podzielone na długości od sieci do granicy oraz od granicy 
do studni/wodomierza . Zestawienie przekazać w formie pisemnej i elektronicznej

  - Tabela zobowiązań inwestora w stosunku do interesariuszy zewnętrznych – załącznik 
ZOB-INW.

  - Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji załącznik ZES-SKL przekazać w formie elektronicznej- plik .xls oraz w formie papierowej.

# 5. Informacje uzupełniające

  - Projekty powinny zawierać rozwiązania zgodne z warunkami technicznymi.

  - W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, aktualizacji map jeśli w trakcie prac projektowych zajdzie taka potrzeba , inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni drogi wraz z wykonaniem odwiertów i pisemnego raportu, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, aktualizacji uzgodnień, aktualizacji decyzji, opinii, postanowień jeśli w trakcie prac projektowych zajdzie taka potrzeba, wypisów z rejestru gruntów umożliwiających wystawienie oświadczenia 
o prawie do dysponowania gruntem (dla działek, na których projektowane są przyłącza dopuszcza się uzyskanie zamiast wypisów z rejestru gruntów zbiory danych wraz z wykazem podmiotów ewidencyjnych –posiadających te same informacje co wypis z rejestru gruntów), opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej, pełnomocnictwa, upoważnienia, nadzór konserwatora zabytków, nadzór archeologiczny itp.) 
oraz koszty dokumentacji projektowej ewentualnej przebudowy kolidującego uzbrojenia,.

  - W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji elektronicznej 
(w formatach .pdf, .ath, .doc/.docx, .dwg/.dxf , .xls/.xlsx), w tym również skan projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
w wersji papierowej

5.4 Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe.

5.5 Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzień będący Terminem Wykonania Projektu. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z późn. zm.).

5.6 Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z późn. zm.).

5.7. Przywoływane w dokumentacji projektowej normy stosować razem z zapisem „lub równoważny” zgodnie z przepisem art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

# 6. Forma opracowania wersji elektronicznej

  - Opracowanie powinno być dostarczone zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach CD/pendrivach (w formacie zgodnym z punktem 5.3) w postaci oddzielnych folderów 
oraz w przypadku dokumentacji w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.

  - W przypadku dokumentacji terenowo-prawnej, projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami (jeśli uzyskiwane jest w formie papierowej), teczki z oryginałami, raportu pisemnego 
z inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni i innych opracowań, które z uwagi na wymogi urzędów, organów opiniujących wymagane są w formie papierowej wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać w stosunku 1:1 wersję papierową. Jeden tom/egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej powinien stanowić jeden dokument/plik .pdf lub folder z plikami .pdf. (Jeżeli 
w wersji papierowej znajdują się kolorowe rysunki to również w takiej formie powinny znajdować się w wersji elektronicznej).

  - W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej zgodnie 
z „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji (załącznik ZES-SKL).

  - Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron.

  - Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze 
z rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach.pdf.

  - Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze 
z rozdzielczością od 300 dpi zapisując je w plikach .tiff lub .jpg(ewentualnie.pdf).

  - Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach .doc/.docx, .xls/.xlsx.

  - Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak .dwg albo .dxf 
(lub np. ShapeFile lub GML)

Pliki powinny być:

a) w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)

c) obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne identyfikatory pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML),

d) część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne

e) warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw referencyjnych.

f) każdy rysunek, opis powinien stanowić osobny plik, odpowiednio opisany.

Wymagania ilościowe:

- dokumentacja terenowo-prawna (.pdf) - 2 CD lub 2 pendrivy

- kosztorysy inwestorskie (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2 CD lub 2 pendrivy

- przedmiary (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2 CD lub 2 pendrivy

- pozostałe opracowania (.pdf + .doc/.docx, .xls/.xlsx lub równoważny, .dwg, .dxf ) – 2 CD 
lub 2 pendrivy

# 7. Przekazanie opracowania projektowego

Po uzgodnionej Naradzie Koordynacyjnej, a przed złożeniem dokumentacji projektowej 
do uzgodnienia branżowego „AQUANET” S.A. należy przesłać do weryfikacji osoby prowadzącej zadanie z ramienia Zamawiającego zabezpieczoną hasłem wersję elektroniczną dokumentacji terenowo-prawnej na „chmurę” wskazaną przez prowadzącego zadanie.

Na etapie uzgodnienia branżowego sprawdzana jest zgodność Dokumentacji potrzebnej 
do uzyskania  pozwolenia na budowę - Projektu Budowlanego z wydanymi warunkami technicznymi:

Należy złożyć wersję elektroniczną Projektu Budowlanego wraz z pismem przewodnim na „chmurę” wskazaną przez prowadzącego zadanie z ramienia „AQUANET” S.A. uwzględniając nazewnictwo plików zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.aquanet.pl w zakładce „Dla Klienta”

Zwracamy uwagę, iż załącznik do Pozwolenia na Budowę, który zostanie złożony do Urzędu musi być tożsamy z zaakceptowaną na etapie uzgodnienia branżowego dokumentacją potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę

Na etapie sprawdzania kompletu dokumentacji projektowej, wersję elektroniczną dokumentacji przesłać na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kompletu dokumentacji do weryfikacji 
przed uzyskaniem ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę, tzn. po złożeniu wniosku o Pozwolenie na Budowę.

Na tym etapie będzie również weryfikowana zgodność przedstawionych rozwiązań z wytycznymi AQUANET.

Kompletną dokumentację do weryfikacji należy złożyć do „AQUANET” S.A. maksymalnie 
na 2 miesiące przed upływem terminu końcowego określonego w Umowie na prace projektowe. Poniżej terminy weryfikacji kompletnej dokumentacji projektowej:

  - termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu Projektu wraz z prawomocną decyzją 
na budowę – maksymalnie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Etap zakończony podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego;

  - termin weryfikacji Projektu - 30 dni od przekazania przez Wykonawcę Projektu 
i podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Etap zakończony przygotowaniem listy uwag i zastrzeżeń do Projektu;

  - termin uwzględnienia uwag i zastrzeżeń do Projektu - 15 dni od przekazania listy uwag 
i zastrzeżeń do Projektu. Wykonawca w tym terminie przekaże Zamawiającemu Projekt wolny od Wad i uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego. Etap zakończony przekazaniem poprawionego Projektu;

  - termin podpisania Protokołu Końcowego - w terminie nie dłuższym niż 15 dni od złożenia poprawionego Projektu Strony podpiszą Protokół Końcowy  – tym samym Umowę będzie się traktować, jako wykonaną w terminie.

Po zaakceptowaniu wersji elektronicznej, wersję papierową (w przypadku dokumentacji terenowo-prawnej, projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami (jeśli uzyskiwane jest w formie papierowej), teczki z oryginałami, raportu pisemnego z inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni 
i innych opracowań, które z uwagi na wymogi urzędów, organów opiniujących wymagane są w formie papierowej) wraz z wersją elektroniczną (CD/pendrivy) kompletnej dokumentacji projektowej należy przekazać do „AQUANET” S.A. poprzez Kancelarię Zamawiającego. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na CD/pendrivach powinny być zgodne z zaakceptowaną przez „AQUANET” S.A. wersją elektroniczną.

| POZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ EGZ. W FORMIE PAPIEROWEJ | ILOŚĆ EGZ. W FORMIE ELEKTRNICZNEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja terenowo – prawna | 1 egz. - oryginały oświadczeń załączyć do teczki z oryginałami | 2 egz. CD lub 2 pendrivy (pliki w formie: .pdf , .xls/xlsx, .doc/.docx lub równoważne) |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna | 0 egz. | 2 egz. CD lub 2 pendrivy (pliki w formacie: .pdf i .doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg, .dxf, lub równoważne) |
| 3. | Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę |  |  |
| 3.1 | Oryginał projektu budowlanego (z czerwonymi pieczątkami) | 1 egz. |  |
| 3.2. | Kopia oryginału projektu budowlanego | 1 egz. |  |
| 4. | Dokumentacja potrzebna do postepowania przetargowego na wybór wykonawcy i do robót budowlano-montażowych: |  |  |
| 4.1. | Projekt techniczny2) (technologiczno-konstrukcyjny) dla sieci | 0 egz. |  |
| 4.2. | Projekt techniczny2) (technologiczno-konstrukcyjny) dla przyłączy | 0 egz. |  |
| 5. | Projekt płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej | 0 egz. |  |
| 6. | Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia 3) | 0 egz. , chyba że jednostka opiniujaca będzie wymagała wersji papierowej wówczas należy wykonać wersję papierową w odpowiedniej ilości egzemplarzy |  |
| 7. | Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji | 0 egz. |  |
| 8. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu | 1 egz. w zależności od organów opiniujących |  |
| 9. | Projekt odtworzenia nawierzchni | 1egz. w zależności od organów opiniujących |  |
| 10. | Inwentaryzacja zieleni, projekt usunięcia kolidującej zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej4) | 0 egz. |  |
| 11. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 0 egz. |  |
| 12. | Matryce map zasadniczych | 0 egz. |  |
| 13. | Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień | 1 egz. |  |
| 14. | Zestawienie nowych przyłączy wodociągowych dla celu wykazania efektu ekologicznego – „Tabela efektu ekologicznego” | 0 egz |  |
| 15. | Tabela zobowiązań Inwestora w stosunku do interesariuszy zewnętrznych | 0 egz. |  |
| 16. | Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji/PFU | 0 egz. |  |
| 17. | Raport pisemny z Inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni | 1 egz. 5) |  |
| 18. | Kosztorysy inwestorskie | 0 egz. | 2 egz. CD lub 2 pendrivy (pliki w formacie: .pdf, .xls/.xlsx lub równoważny i .ath) |
| 19. | Zbiorcze zestawienie kosztów | 0 egz. |  |
| 20. | Przedmiary robót | 0 egz. | 2 egz. CD lub 2 pendrivy (pliki w formacie: .xls/.xlsx lub równoważny i .ath |
| 21. | Przedmiar scalony robót | 0 egz. |  |

1) W przypadku uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę w wersji elektronicznej należy zamieścić ją na płycie CD/pendrivie. Wówczas w pozycji 3.1 i 3.2. w kolumnie ilości egz. w formie papierowej zachodzi zmiana z 1 egz. na 0 egz.

2) spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)

3) w razie konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia z projektowanymi sieciami 
lub przyłączami

4) w przypadku braku konieczności wykonania, należy załączyć oświadczenie projektanta o braku konieczności wycinki i braku konieczności wykonania Inwentaryzacji Zieleni, projektu usunięcia kolidującej zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej

5)jeden egz. papierowy przekazany przez Biuro Projektowe do ZDM-u i wersja elektroniczna Raportu

przekazanego do ZDM dla „AQUANET” S.A.

Płyty CD/Pendrivy zgodnie z punktem 6 „Forma opracowania wersji elektronicznej”.*

W sytuacji gdy do sprawdzenia/weryfikacji zostaje przekazana kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie, Biuro Projektowe przekaże płyty CD/pendrivy wraz z wersją papierową dokumentacji po zaakceptowaniu przez „AQUANET” S.A. przesłanej wersji elektronicznej. Ilość płyt/pendrivów oraz ich zawartość zgodnie z wymaganiami ilościowymi w tabelce powyżej. Wersja elektroniczna na płytach CD/pendrivach oraz wersja papierowa powinny być zgodne z zaakceptowaną przez „AQUANET” S.A. wersją elektroniczną.

# 8. Uwagi

  - Zobowiązuje się Biuro Projektowe do przekazywania na bieżąco do „AQUANET” S.A. kopii wniosków wystąpień o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) oraz do zwoływania 
co najmniej raz na kwartał rad technicznych w siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji w celu omówienia postępu prac,

  - Wszystkie wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami 
i wnioski o pozwolenia wodno-prawne wraz z załącznikami przed złożeniem ich w urzędach muszą zostać zaakceptowane przez „AQUANET” S.A. W tym celu Biuro Projektowe zobowiązane jest przesłać je w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez „AQUANET” S.A. tj. wypełniony wniosek, kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport lub operat wodno-prawny. Wykonawca ma obowiązek przesyłania do wiadomości Zamawiającego wszelkich składanych wniosków, wyjaśnień w przedmiotowych sprawach oraz uzyskanych decyzji (także tych nieprawomocnych).

  - Ewentualny projekt zabezpieczeń bądź przełożenia kabli elektr., AKPiA i telekomunikacyjnych będących własnością „AQUANET” S.A. należy uzgodnić z Działem Automatyki i Energetyki 
i Działem Informatyki „AQUANET” S.A.

  - Przyjęte rozwiązania projektowe wykonania przekroczeń przeszkód terenowych należy na etapie wstępnym projektowania przedstawić do akceptacji w „AQUANET” S.A.. Rozwiązania związane z przekraczaniem przeszkód terenowych należy następnie uzgodnić z ich gestorem.

  - Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Raportu Otwarcia, w którego skład wchodził będzie:

- Szczegółowy Raport i wnioski z wizji lokalnej w terenie, o której mowa w punkcie 2.1.5.

- Analiza warunków technicznych, o których mowa w punkcie 2.1.1.

Zamawiający na prośbę Biura Projektowego przekaże Wykonawcy aktualne wzory oświadczeń/zgody właścicieli działek wraz z pismem o spełnieniu obowiązku informacyjnego, które dostarczone powinno zostać właścicielom nieruchomości przez Biuro Projektowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wraz z przesłaniem Raportu Otwarcia do „AQUANET” S.A. Biuro Projektowe wystąpi 
z prośbą o zorganizowanie pierwszego spotkania, celem omówienia ww. raportu 
i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego zaktualizowany raport miesięczny wraz z obiegówką.

Natomiast aktualny harmonogram rzeczowy i finansowy – raz na miesiąc lub na prośbę Zamawiającego.

  - Zobowiązuje się Biuro Projektowe do prowadzenia karty obiegowej zadania zgodnie 
z harmonogramem rzeczowym (załącznik F do Umowy).

  - Biuro Projektowe po podpisaniu umowy wystąpi z wnioskiem o wydanie pełnomocnictw 
wraz z podaniem danych osób na które mają być wystawione pełnomocnictwa.

  - Wykonawca zobowiązany jest trwale zanonimizować wszystkie dane osobowe widniejące 
w Dokumentacji Projektowej. Powyższe nie dotyczy Dokumentacji Terenowo-Prawnej  która zawiera dane osobowe oraz Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 
w których znajdują się dane osobowe.