SWZ
DANE TECHNICZNE

na

wymianę podstaw mieszadeł bioreaktora 10.X

na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Poznań, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

1.1	Informacje podstawowe	2

1.2	Przedmiot zamówienia	2

1.3	Ogólny zakres Przedmiotu Zamówienia	2

1.4	Odbiór końcowy robót	4

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. Przytoczenie nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót.

Do oferowanych materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć atesty, karty techniczne wyrobu (karta katalogowa), potwierdzające oryginalność części, dodatkowo zawierające dane producenta części oraz materiał części (pełna nazwa i oznaczenie).

Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w SWZ. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.

Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury, opisanej w SWZ pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.

## Informacje podstawowe

Zakres Przedmiotu Zamówienia będzie realizowany na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
w Koziegłowach ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy, która zlokalizowana jest na terenie gm. Czerwonak.

## Przedmiot zamówienia

W ramach Przedmiotu Zamówienia należy wykonać wymianę stojaków pod mieszadła zatapialne KSB dla dwóch bioreaktorów 10.X zlokalizowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

## Ogólny zakres Przedmiotu Zamówienia

- Wymiana podstaw mieszadeł kierunkowych w dwóch bioreaktorach nr 10.X – łącznie 12 szt. poprzez wykonanie m.in.:

- demontażu 12 stojaków pod mieszadła AMAPROP KSB ;

- montażu nowych 12 podstaw AMAROCK wraz ze słupami prowadzącymi;

- wymiana dotyczy mieszadeł o numerach technologicznych: T2.1; T2.2; KSB Amaprop P35-1800/46 UMG -4 sztuk; T3.1; T3.2; T3.3; T3.4 KSB Amaprop P42-1800/46 UMG – 8 sztuk,

- wykonanie nowych podstaw 1:1 mieszadeł o numerach technologicznych T2.3; T2.4 KSB Amaprop P35-1800/46 UMG -4 sztuk

Uwaga: Podstawę KSB AMAROC - dostarcza Zamawiający. Podstawy znajdują się na terenie oczyszczalni ścieków w pobliżu budynku warsztatu mechanicznego Ob. 39. Transport podstaw na bioreaktor realizuje Wykonawca. Niezbędne kotwy, elementy pomocnicze do montażu podstaw są po stronie Wykonawcy. Zdemontowane stojaki należy pozostawić Zamawiającemu rozkręcone na palecie przy bioreaktorze 10.X

W poniższej tabeli wyszczególniono rodzaje oraz typ mieszadeł występujących w jednym bioreaktorze.

| Rodzaj mieszadła | Komora | Oznaczenie mieszadła | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunkowe | KDP | Amaprop P35 – 1800/46 UMG | 2 |
| Kierunkowe | KD | Amaprop P-42-1800/46 UMG | 4 |
| Kierunkowe | SP | Amaprop P35 – 1800/46 UMG | 2 |

Demontaż starych podstaw pod mieszadła kierunkowe i montaż nowego stojaka KSB Amaroc. Mocowanie stojaków do dna bioreaktora dodatkowymi kotwami do wklejenia pod woda np. kotwy firmy Fischer ze stali nierdzewnej. Uszkodzone przy montażu powierzchnie betonowe zabezpieczyć środkami uniemożliwiwającymi dalsze pogarszanie stanu technicznego betonów.

Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie materiały pomocnicze do realizacji prac montażowych w zakresie demontażu starych podstaw, montażu nowych podstaw polimerobetonowych. Sposób montażu określa „Załącznik nr 2 DTR AmaRoc instr montażu i eksploatacji”

Przed montażem nowych podstaw może okazać się konieczne miejscowe wyczyszczenie posadzki bioraktora i zabezpieczenie obszaru montażu podstaw przed zalaniem.

| Lp. | Towar | Opis | JM | Ilość | Dostarczający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMAROC nr PL010817 | Podstawa KSB AMAROC nr PL010817 pod mieszadło Amaprop V 46-2500/54 URG / V-42-2500/44 URG. W komplecie specjalny uchwyt do opuszcznia mieszadła. | szt. | 12 | Zamawiający |
| 2. | Profil kwadratowy 100x100x5 | Profil kwadratowy 100x100x5 na prowadnicę mieszadła stal nierdzewna w gat. min. 1.4301 wg PN-EN (304 wg AISI) | m | 90 | Wykonawca |

Pozostałe wymagania materiałowe

- Wszystkie materiały wbudowane muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności (aprobaty), certyfikaty i oznakowanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

- Do oferowanych i dostarczonych urzadzeń, materiałów, śrub, profili Wykonawca musi dołączyć atesty, karty techniczne wyrobu (karta katalogowa), potwierdzające oryginalność części dodatkowo zawierające dane producenta części oraz materiał części (pełna nazwa i oznaczenie).

- Części złączne: stal nierdzewna min. A4 wg PN-EN ISO 3506.

## Odbiór końcowy robót

Po zakończeniu całego zakresu robót, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru prac.

Procedurę odbiorową przeprowadza Wykonawca przy współudziale Zamawiającego.

Bezusterkowy odbiór wszystkich prac zakończony zostanie spisaniem końcowego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez  przedstawicieli Wykonawcy i  Zamawiającego – „Załącznik nr 6 Protokół odbioru częściowego i końcowego”