Zakres prac do wykonania przy węźle cieplnym

Temat: Naprawa węzła cieplnego w ob. 77 (centralna dyspozytornia) na ternie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej naprawy węzła cieplnego w bud. 77, w Centralnej Oczyszczalni Ścieków Koziegłowy.

2. Zakres niezbędnych czynności do wykonania:

- wymiana zaworów kulowych DN 50 – 4 szt; DN40 – 2 szt. (nr 2 i 3 na schemacie), oraz dołożenie 1 szt. zaworu kulowego DN 50 na części powrotnej umożliwiającej swobodną wymianę ciepłomierza.

- wymiana termometrów 2 szt. (nr 8 na schemacie) na nowe – tarczowe.

- wymiana manometrów 2 szt. z kurkami mosiężnymi 2 szt. (nr. 6 i 7 na schemacie)

- montaż ciepłomierza na odcinku przed rozdzielaczem według wytycznych producenta (zakup ciepłomierza i jego integracja sterowania po stronie Aquanet. Przyłącze ciepłomierza dn50 mocowane na kołnierz). Należy uwzględnić także mocowania dla kieszeni termopar na nitce zasilającej i powrotnej.

- montaż i integracja sterownika pogodowego na obwodzie dla zasilania grzejników (odnogi po prawej stronie - patrz schemat). Zasilanie należy doprowadzić w sztywnej rurze osłonowej z gniazdka elektrycznego znajdującego się w pomieszczeniu odcinek ok. 5mb

- wymiana zaworu regulacyjnego nr. 5 (1 szt)

- wymiana zaworów spustowych DN15 nr. 4 (2 szt)

- uzupełnienie brakującej izolacji na modyfikowanych odcinkach.

3. Dodatkowe informacje:

Schemat rozdzielacza według DTR

Wykaz elementów armatury według projektu

Ogólny widok rozdzielacza

4. Czas wykonania prac węzła cieplnego

Patrz zapisy w umowie

5. Dokumentacja Techniczna i Wizja Lokalna

- Schemat oraz spis elementów istniejącego rozdzielacza w załączeniu.

- Wizja lokalna możliwa po uprzednim zgłoszeniu (nie jest obowiązkowa). W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z Łukasz Wysocki (Specjalista ds. Mechanicznych) +48 783 948 743