SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kontrola podłączeń do kanalizacji sanitarnej

# Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie usługi polegającej na kontroli ok. 650 posesji, dla których zostały wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej, a dla których klienci nie zgłosili faktu podłączenia się do sieci oraz kontroli nielegalnego włączenia ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Obszar obejmujący zlecenie to rejon Puszczy Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina oraz obszar działalności AQUANET na terenie gminy Poznań, Luboń, Suchy Las, Mosina, Swarzędz, Murowana Goślina i Kórnik.

# Dane ogólne

Kontrola polegać będzie na zadymieniu kanału sanitarnego poprzez urządzenie dymiące (wytwornica dymu) i sprawdzeniu czy kontrolowana posesja nie jest podłączona do kanalizacji sanitarnej. Potwierdzeniem podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej będzie wydobywający się dym z kominków wentylacji odpowietrzającej piony kanalizacyjne bądź z włazów na zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na posesji bądź  poprzez inspekcje TV kanału potwierdzającą odprowadzanie ścieków przez przyłącze.

Podczas kontroli posesji należy również zwrócić uwagę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z posesji i sprawdzić czy dym z kanału sanitarnego nie wydostaje się rynnami i kratkami odwodnieniowymi na terenie posesji, co świadczy o podłączeniu kanalizacji deszczowej z posesji do kanalizacji sanitarnej.

# Sposób wykonania kontroli

Podczas przeprowadzania kontroli posesji zabudowanej Wykonawca zlecenia powinien przeprowadzić zadymienie odcinka kanału sanitarnego przylegającego do kontrolowanej posesji. Po wypełnieniu kanału dymem należy przeprowadzić kontrolę wizualną budynku na posesji - sprawdzenie czy dym wydostaje się kominkami odpowietrzającymi piony sanitarne w budynku.

- W przypadku, gdy dym nie wydostaje się kominkami odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych, rynien i kratek spustowych oraz włazów zbiornika bezodpływowego na terenie posesji kontrolę należy to odnotować w tabeli (załącznik nr 1), wykonać dokumentację zdjęciową zadymianej posesji (na zdjęciach powinna widoczna być posesja wraz z numerem oraz zadymiarka ustawiona na kanale sanitarnym podczas pracy), spisać Protokół z kontroli (załącznik nr 4) i kontrolę zakończyć.

- W przypadku, gdy dym wydostaje się kominkami odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych bądź z włazów na zbiorniku bezodpływowym kontrolę należy odnotować w tabeli (załącznik nr 1), wykonać dokumentację zdjęciową zadymianej posesji (na zdjęciach powinna widoczna być posesja wraz z numerem, zadymiarka ustawiona na kanale sanitarnym podczas pracy oraz zdjęcie z widocznym dymem z odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych) oraz spisać Protokół z kontroli (załącznik nr 4). Po wykryciu takiej posesji Wykonawca spisuje w miarę możliwości wraz z klientem: Protokół nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego i bezumownego odprowadzania ścieków (załącznik nr 2) oraz Zlecenie zbadania stanu technicznego ujawnionego przyłącza kanalizacyjnego (załącznik nr 3) i kończy kontrolę.

- W przypadku, gdy dym wydostaje się rynnami lub kratkami odpływowymi z posesji, posesja jest podłączona kanalizacją deszczową do kanalizacji sanitarnej. Fakt taki należy odnotować w tabeli (załącznik nr 1), należy wykonać dokumentację fotograficzną zadymianej posesji (na zdjęciach powinna widoczna być posesja wraz z numerem oraz rynny i kratki odprowadzające wodę z posesji wraz z wydobywającym się z nich dymem). Po wykryciu takiej posesji Wykonawca spisuje, w miarę możliwości wraz z klientem, Protokół z kontroli (załącznik nr 4) i kończy kontrolę.

- W przypadku, gdy posesja wskazana do kontroli jest niezabudowana lub w trakcie budowy, należy odnotować to w tabeli (załącznik nr 1), wykonać dokumentację zdjęciową posesji (na zdjęciach powinna widoczna być posesja wraz z numerem) i kontrolę zakończyć.

Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych kontroli należy umieszczać na wskazanym przez Zamawiającego dysku wirtualnym, w terminie do 14 dni od wykonania kontroli, celem jej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

- Format i parametry zdjęć:

- pliki w formacie JPG lub PNG,

- maksymalna wielkość pojedynczego pliku: 2 MB.

- Struktura folderów i nazewnictwo plików:

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jednolitej struktury katalogów oraz konsekwentnego nazewnictwa, umożliwiającego jednoznaczną identyfikację miejsca wykonania fotografii:

- folder główny dzielony według miejscowości,

- w każdym folderze miejscowości – oddzielne podfoldery z pełnym adresem kontrolowanej nieruchomości,

- w podfolderach adresowych – pliki zdjęciowe, których nazwy muszą zawierać adres nieruchomości (np. „Ulica_XX_NrYY_zdjęcie01.jpg”).

- Wymogi identyfikacyjne:

Zdjęcia muszą umożliwiać bezsporne rozpoznanie lokalizacji, w szczególności właściwej ulicy i posesji.

# Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z wykonaniem zakresu zlecenia w tym koszty paliwa i płynu do wytwornicy dymu.

# Rozliczenie robót

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyceny Przedmiotu Zamówienia w PLN zgodnie z Załącznikiem do Formularza Oferty.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wycenę zlecenia stanowić będzie suma skontrolowanych posesji pomnożona przez kwotę wynagrodzenia za kontrolę posesji oraz suma premii uzyskanych z zakresu kontroli wg tabeli.

- Podstawę zapłaty stanowić będzie wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę faktura VAT przesłana przez KSeF oraz prawidłowo wykonane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz dokumentacją fotograficzną złożoną zgodnie z wymogami niniejszej SWZ.

# Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór zestawienia kontrolowanych posesji

Załącznik nr 2 - Protokół nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego i nielegalnego tj. bezumownego odprowadzania ścieków

Załącznik nr 3 - Zlecenie zbadania stanu technicznego ujawnionego przyłącza kanalizacyjnego

Załącznik nr 4 - Protokół z kontroli posesji