SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ramowy zakres remontu pompy wody czystej KSB OMEGA 300-560A Nr seryjny 5-L61-710 449/1 pompownia SUW Mosina Ob. 19.

- Wymagania dotyczące remontu i zastosowania części zamiennych

Remont pomp musi być zrealizowany przy użyciu fabrycznie nowych części zamiennych.  Dopuszcza się zamienniki wykonane w technologii odlewania ze staliwa odpornego na ścieranie np. L120G13, bądź frezowania ze stali 4H13 ulepszanej cieplnie.

- W zakres czynności podstawowych do wykonania przez Wykonawcę wchodzi:

  - Transport zdemontowanych przez Zamawiającego urządzeń do oraz z miejsca wykonywania remontu (warsztat Wykonawcy).

  - Dokładne wyczyszczenie urządzeń, w przypadku wystąpienia korozji piaskowanie (jeżeli nie występuje nie ma potrzeby piaskowania) i zabezpieczenie miejsc narażonych powłoką malarską farbą poliuretanową, grubość warstwy malarskiej 150-200 µm..

  - Wymianę części eksploatacyjnych takich jak łożyska, uszczelnienia, olej. Zgodnie z informacją zawartą w DTR lub dopuszcza się zamienniki o parametrach porównywalnych lub wyższych.

  - W przypadku zużycia wymianę elementów złącznych śruby itp. wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 314 (śruby DIN912, nakrętki DIN 934).

  - Wymianę części i podzespołów według DTR producenta – zgodnie z listą części według wykazu.

| Lista części do wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa OMEGA 300-560A Nr seryjny 5-L61-710 449/1 |  |  |  |
| Lp. | Opis | Nr części | Ilość |
| 1 | Uszczelka | 411.30 | komplet 4 szt. |
| 2 | Pierścienie | 502 | 1 szt. |
| 3 | Kołek | 561 | 1 szt. |
| 4 | Łożysko | 321 | 2 szt. |
| 5 | Podkładka | 550 | komplet 2 szt. |
| 6 | Tuleja | 520 | 1 szt. |
| 7 | Tuleja ochronna wału | 524 | 1 szt. |
| 8 | Tuleja dystansowa | 525 | 1 szt. |
| 9 | Pierścień | 457 | 1 szt. |
| 10 | Nakrętka | 920 | 1 szt. |
| 11 | Pierścień zabezpieczający | 932 | 1 szt. |
| 12 | V-ring | 411.1 | 1 szt. |
| 13 | Uszczelka | 411 | 1 szt. |
| 14 | O-ring 80X4N | 412.01 | 1 szt. |
| 15 | O-ring 100X4N | 412.02 | 1 szt. |
| 16 | O-ring | 412.03 | 1 szt. |
| 17 | Pierścień uszczelniający A | 421.01 | 1 szt. |
| 18 | Pierścień uszczelniający B | 421.02 | 1 szt. |
| 19 | Uszczelnienie mechaniczne | 433 | komplet 2szt. |
| 20 | Wał pompy | 211 | 1 szt. |
| 21 | Wirnik pompy | 234 | 1 szt. |
| 22 | Pokrywa górna | 102 /B | 1 szt. |
| 23 | Korpus dolny | 102 /A | 1 szt. |

  - Wymiana kompletnej  instalacji cieczy zaporowej dla uszczelnienia mechanicznego.

  - Wymiana wkładek w sprzęgle N-EUPEX 315

  - Po wymianie części i zamontowaniu pompy wykonać osiowanie zestawu pompy z silnikiem do wartości zgodnie z DTR. Sporządzić protokół z pomiarów po wykonaniu osiowania do przekazania zamawiającemu .

  - Rozruch pompy w obiekcie, w którym urządzenie pracuje w celu sprawdzenia parametrów hydraulicznych (wydajność pompy). Rozruchu dokonuje Wykonawca w asyście zamawiającego.

  - Wykonać pomiary drgań podczas pracy przy 50% wydajności i przy 100% wydajności. Sporządzić protokół z pomiarów do przekazania zamawiającemu .

  - Parametry pracy pompy zostaną sprawdzone w czasie rozruchu w obecności Zamawiającego i powinny wynosić odpowiednio:

- wydajność minimum 2000m3 /h.

- wysokość podnoszenia ok 85 m.

- Raport z wykonanych prac

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport w wykonanych prac zawierający dokumentację zdjęciową, zestawienie wymienionych części i  materiałów.

  - Raporty pomiarów osiowania i raport pomiarów drgań w punktach pracy 50%  i 100% wykonany zgodnie DTR.