SWZ

Naprawa dwóch przenośników ślimakowych PS-91 oraz PS-92 w Budynku Krat Ob. 02 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 1

Rewizja 01/2026

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Dane techniczne i technologiczne	3

2.1.	Przenośnik nr 1 nr technologiczny PS-91	3

2.2.	Przenośnik nr 2 nr technologiczny PS-92	4

3.	Zakres zadania	5

4.	Dokumentacja powykonawcza	5

5.	Termin realizacji dostawy	6

6.	Kontakt	6

7.	Załączniki	6

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dwóch przenośników ślimakowych PS-91 oraz PS-92 w Budynku Krat Ob. 02 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 1

## Dane techniczne i technologiczne

Zakres opisowy danych technicznych opisuje zabudowę i konstrukcję  dwóch przenośników ślimakowych  o numerach  technologicznych PS-91 oraz PS-92 zainstalowanych w Budynku Krat Ob. 02 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

## Przenośnik nr 1 nr technologiczny PS-91

Przenośnik służy do transportowania wypłukanego piasku. Zbudowany jest z koryta wykonanego ze stali kwasoodpornej oraz z napędzanego motoreduktorem ślimaka. Ślimak stanowi element roboczy służący do przemieszczania wypłukanego piasku znajdujący się wewnątrz przenośnika ślimakowego. Ślimak przenośnika jest z jednej strony osadzony w piaście motoreduktora natomiast drugi koniec ślimaka spoczywa swobodnie – koryto przenośnika w którym pracuje ślimak wyłożone jest od wewnątrz płytą ślizgową z tworzywa sztucznego. Piasek dostaje się przez wsyp do przenośnika ślimakowego a następnie transportowany jest w kierunku wylotu przenośnika.

Dane techniczne:

- Średnica ślimaka: D=250 mm

- Materiał ślimaka: OH18N9 stal 1.4301 bądź lepsza

- Wydajność przenośnika: Q=2 m3/h

- Długość ślimaka: L=4,2 m

- Długość przenośnika: Lc=4,5 m

- Kąt pochylenia przenośnika: 19 stopni

- Moc napędu przenośnika: N=1,5 kW

- Masa przenośnika: m= ok. 350 kg

- Dane napędu: Motoreduktor TYP SK3282-90L/4-AZH OSG-DR-2WD i=79,76 NORD z silnikiem elektrycznym N=1,5 kW, n=1400 obr/min

- Koryto ślizgowe: 8 x 600 x 3900 mm.

- Wykładzina z PE-UHMW o grubości minimum 10 mm lub z materiału równoważnego

- Rodzaj: ciągnący

- Koryto przenośnika: stal 1.4301 bądź lepsza

- Elementy złączne: Stal A2/A4

Dodatkowe dane:

- Pokrywy zdejmowane chroniące przed rozpryskami i zapachami.

- Regulowana ilość i długość nóżek w zależności od miejsca montażu.

- Kosz załadunkowy dopasowany do zsypu istniejącego przenośnika.

W zakresie konstrukcji, wykorzystanych materiałów oraz  wymiarów przenośnika ślimakowego integralna częścią SWZ jest następujący załącznik:

- Załącznik nr 1 Przenośnik PS91 LOŚ

## Przenośnik nr 2 nr technologiczny PS-92

Przenośnik służy do transportowania wypłukanego piasku. Zbudowany jest z koryta wykonanego ze stali kwasoodpornej oraz z napędzanego motoreduktorem ślimaka. Ślimak stanowi element roboczy służący do przemieszczania wypłukanego piasku znajdujący się wewnątrz przenośnika ślimakowego. Ślimak przenośnika jest z jednej strony osadzony w piaście motoreduktora natomiast drugi koniec ślimaka spoczywa swobodnie – koryto przenośnika w którym pracuje ślimak wyłożone jest od wewnątrz płytą ślizgową z tworzywa sztucznego. Piasek dostaje się przez wsyp do przenośnika ślimakowego a następnie transportowany jest w kierunku wylotu przenośnika.

Dane techniczne:

- Średnica ślimaka: D=300 mm

- Materiał ślimaka: OH18N9 stal 1.4301 bądź lepsza

- Wydajność przenośnika: Q=2 m3/h

- Długość ślimaka: L=2,1 m

- Długość przenośnika: Lc=2,6 m

- Kąt pochylenia przenośnika: 0 stopni

- Kąt obrotu przenośnika: 90 stopni

- Moc napędu przenośnika: N=0,75 kW

- Moc napędu obrotu przenośnika: N=0,18 kW

- Masa przenośnika: m= ok.4350 kg

- Dane napędu: Motoreduktor TYP SK3282-80L/4-AZH OSG-DR-2WD i=55,79 NORD z silnikiem elektrycznym N=0,75 kW, n=1400 obr/min

- Dane napędu obrotu: Motoreduktor TYP SK 33100-71S/4-AZH DR i=1507,71 NORD z silnikiem elektrycznym N=0,18 kW, n=1400 obr/min

- Koryto ślizgowe: 8 x 694 x 2144 mm.

- Wykładzina z PE-UHMW o grubości minimum 10 mm lub z materiału równoważnego

- Rodzaj: pchający

- Koryto przenośnika: stal 1.4301 bądź lepsza

Dodatkowe dane:

- Pokrywy zdejmowane chroniące przed rozpryskami i zapachami.

- Kosz załadunkowy dopasowany do zsypu istniejącego przenośnika.

- Elementy podporowe, konstrukcyjne: stal 1.4301 bądź lepsza

- Elementy złączne: Stal A2/A4

W zakresie konstrukcji, wykorzystanych materiałów oraz  wymiarów przenośnika ślimakowego integralna częścią SWZ jest następujący załącznik:

- Załącznik nr 2 Przenośnik PS92 LOŚ

## Zakres zadania

  - Stan obecny

Obecnie obydwa przenośniki pracują w instalacji krat na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków. Stan fizyczny po ich weryfikacji eksploatacyjnej wymaga gruntownej naprawy. Załączniki do SWZ nr 3, 4 oraz 5 przedstawiają stan obecny przenośników w Budynku Krat Ob. 02.

  - Ramowy zakres zadania

    - Naprawa przenośników ( o ile konieczne wymiana podzespołów i części) z zachowaniem zgodności wymiarowej, przyłączeniowej i przepływowo – technologicznej

    - Wykonanie wg wytycznych w SWZ

    - Montaż wraz z podłączeniem mechanicznym i elektrycznym

    - Próby ruchowe

    - Wykonanie protokołu zdawczo - odbiorczego

- Uwagi dodatkowe:

- -Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie energetycznym, należy je prowadzić w taki sposób aby nie zaburzyć normalnego funkcjonowania stacji dmuchaw.

- -Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

- -Prace wykonywane na rzecz i terenie Zamawiającego będą nadzorowane przez służby BHP Zamawiającego

- Materiały i wyroby przewidziane do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości obowiązującym w tym zakresie normom i wymaganiom wewnętrznym Zamawiającego

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren oczyszczalni oraz za ich właściwe składowanie i montaż,

UWAGA

. Oferent może uzyskać dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu oferty oraz wykonanie wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z:

Piotr Bloch, e-mail: piotr.bloch@aquanet.pl, tel. 885 950 437,

W przypadku gdyby zaszła potrzeba wymiany przenośnika w większym zakresie wykonawca dostarczy: rysunki konstrukcyjne przenośników, DTR urządzeń oraz karty materiałowe dla instalacji wraz listą części zamiennych spełniających wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, informacje o czynnościach podlegających serwisowi producenta zawarte będą w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej lub innych dokumentach określających zasady eksploatacji przenośników, dokumentacja przekazana będzie w 2 egzemplarzach w formie wydruków oraz wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive.

## Termin realizacji dostawy

  - Naprawa dwóch przenośników ślimakowych PS-91 oraz PS-92 w Budynku Krat Ob. 02 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 1należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do 31.08.2026r

- Kontakt

Osoby do kontaktu:

- osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:

- Piotr Bloch, e-mail: piotr.bloch@aquanet.pl, tel. 885 950 437,

,

- Załączniki

- Załącznik nr 1 Przenośnik PS91 LOŚ

- Załącznik nr 2 Przenośnik PS92 LOŚ

- Załącznik nr 3 do SWZ- Zdjęcie przenośników w hali krata nr 1

- Załącznik nr 3 do SWZ- Zdjęcie przenośników w hali krata nr 2

- Załącznik nr 3 do SWZ- Zdjęcie przenośników w hali krata nr 3