Załącznik nr 2 do Umowy

WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

Prace muszą być w całości wykonane przez Zleceniobiorcę/Wykonawcę.

Szczegółowy zakres rzeczowy.

Wykonanie na terenie działalności AQUANET S.A. robót instalacyjno – budowlanych polegających na:

- Awaryjnej naprawie bezwykopowej sieci kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zamawiającego

1. Wytyczne dot. realizacji:

  - Realizacja odbywa się na podstawie bieżących zleceń, które określać będą w zależności od potrzeby przewidywany zakres prac, dane techniczne oraz lokalizacyjne miejsca naprawy niezbędne do jej realizacji. Materiały użyte do wykonania zleconych robót muszą być zgodne z Standardami materiałowymi obiektów i urządzeń kanalizacyjnych stosowanych na sieciach kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A. (dokument dostępny na stronie internetowej Zlecającego).

  - Zlecenia będą udzielane telefonicznie (nr tel. Zlecającego - Specjalista odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor): 994 lub pracownika Działu Sieci Kanalizacyjnej na nr tel. Wykonawcy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej : adres e-mail Zlecającego: 994@aquanet.pl lub przez pracownika  Działu Sieci Kanalizacyjnej (zwany dalej  Zlecającym)

  - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac, w ramach danego Zlecenia niezwłocznie po zgłoszeniu konieczności wykonania naprawy przez Zlecającego, jednak nie później niż 48 godziny od chwili otrzymania przez Wykonawcę Zlecenia. Strony mogą uzgodnić dla poszczególnych Zleceń dłuższy czas reakcji, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym – osobiste uzgodnienie z Przedstawicielem Zlecającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie telefonicznie u Specjalisty odpowiedzialnemu za utrzymanie ruchu na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor) lub dyżurującemu Przedstawicielowi Zlecającego dotarcia na miejsce awarii i rozpoczęcie  realizacji zleconych prac. Pracownik Działu Sieci Kanalizacyjnej lub Specjalista odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor) na prośbę Wykonawcy przekaże  lokalizację miejsca awarii (Mapa GIS) oraz wszelkie niezbędne dane techniczne niezbędne do realizacji naprawy. Dojazd pracowników Wykonawcy oraz niezbędnego sprzętu na miejsce awarii i powrót z miejsca awarii należy uwzględnić w cenach jednostkowych dla poszczególnych prac ujętych w ofercie.

  - Wykonawca przed wykonaniem prac naprawczych zobowiązany jest każdorazowo skonsultować telefonicznie z dyżurującym Przedstawicielem Zlecającego sposób i rodzaj naprawy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zlecającego o zakończeniu prac awaryjnych w ramach zlecenia, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie Zlecającemu.

  - Po dokonaniu odbioru prac zrealizowanych w ramach danego zlecenia Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego – załącznik nr 3,

  - Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru Robót objętych danym zleceniem stwierdzone zostanie, że nie są one wykonane prawidłowo, wówczas:

- Zlecający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę;

- w przypadku braku możliwości usunięcia wad przez Wykonawcę,  Zlecający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za dane zlecenie.

1.8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zlecającego o poprawnym wykonaniu 
                zakwestionowanych przez Zlecającego prac, o których mowa w pkt. 1.7 powyżej oraz 
                zaproponować nowy termin odbioru robót.

1.9. Do wykonania zleceń Wykonawca użyje własnych materiałów.

2. Obowiązki Wykonawcy:

  - Zapewnienie realizacji zleceń przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

  - Zapewnienie na budowach zabezpieczenia miejsca robót i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie ochrony  p.poż..

  - Wykonawca zapewnia ze swojej strony każdorazowo  nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – kierownika robót, odpowiedzialnego za wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac.

  - Uzgodnienie z właścicielem prywatnym wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania niezbędnych prac.

  - W przypadku pozostałych terenów poza terenem prywatnym do decyzji Wykonawcy pozostaje konieczność zajęcia i obstawienia.

  - Przeprowadzenie uzgodnień związanych z użytkownikami wszystkich urządzeń i obiektów podziemnych i nadziemnych, a mających wpływ na prowadzone roboty objęte zleceniem.

2.7.W uzasadnionych i długotrwałych pracach (po uzgodnieniu z przedstawicielem

Zamawiającego) umieszczenie każdorazowo tablic informacyjnych przy

prowadzonych pracach i   opisywanie na niej informacji zgodnie

z wymaganiami Zlecającego oraz zgodnie z Instrukcją postępowania w trakcie

usuwania awarii kanalizacyjnej. W przypadku braku umieszczenia przedmiotowej

tablicy lub nieprawidłowego jej opisania Wykonawca obciążony zostanie kwotą  w

wysokości 500 zł netto. W/w kwota zostanie umniejszona z wynagrodzenia za

wykonane  prace objęte danym zleceniem. Tablice  do pobrania w siedzibie

AQUANET SA przy ul. Gdyńska 1 Koziegłowy lub w siedzibie firmy  obstawiającej

miejsce robót , po wcześniejszym   uzgodnieniu terminu odbioru ze Zlecającym.

Tablicę informacyjną Wykonawca usuwa po zakończonych robotach wykorzystuje

przy następnych pracach objętych zleceniem w ramach Umowy.

2.8.Zabezpieczenie placu robót własnymi ogrodzeniami do czasu zakończenia usuwania

awarii  (obstawienie Zlecającego dotyczy wyłącznie organizacji ruchu).

2.9.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody środowiskowe tj. wypływy

powierzchniowe ścieków wynikłe z winy Wykonawcy.

2.10 W przypadku konieczności demontażu infrastruktury drogowej (znaki, barierki, progi

itp.),  konieczność poinformowania o tym fakcie Zlecającego

2.11 Wykonanie robót polegających na odtworzeniu zieleni w przypadku prac

zlokalizowanych w  terenie zielonym – czynności zależne wg. decyzji  Zlecającego.

2.12.Uporządkowanie obszaru robót będące skutkiem awarii, Specjalista utrzymania ruchu

na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor)  zleca na wniosek Wykonawcy po  otrzymaniu

telefonicznej  informacji od Kierownika Robót  Wykonawcy.(dotyczy

powierzchniowego wypływu ścieków)

  - Wykonanie robót polegających na uporządkowaniu  miejsca awarii nie będącego

skutkiem wycieku ścieków a wynikające z wykonywanych prac   naprawczych

(niezwłocznie po   usunięciu awarii). Prace te są kosztem pośrednim.

  - Jeśli zajdzie konieczność, wykonanie i dostarczenie Zlecającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zgodnej z przepisami prawa po zrealizowaniu Zlecenia, w ramach którego jest ona wymagana. W przypadku instalacji rękawem termoutwardzalnym odcinka/ów sieci kanalizacyjnych oraz naprawy studni chemią budowlaną lub panelami GRP, Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi w formacie txt Zlecającemu, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia zakresu prac oraz będzie stanowił element dokumentacji odbiorowej.

  - Prawidłowe prowadzenie gospodarki wytwarzanymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu.

Wykonawca będzie pokrywać we własnym zakresie wszelkie koszty i kary powstałe w związku z niedopełnieniem zobowiązań nałożonych na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki odpadowej, a wynikłe podczas wykonywania zleconych prac w ramach Umowy. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawiania na życzenie Zlecającego dowodów przekazania odpadów na składowisko lub do innego posiadacza odpadów, z podaniem miejsca i ilości.

  - Informowanie Przedstawiciela Zlecającego i Specjalisty utrzymania ruchu na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor)  o zaistniałych w trakcie wykonywania prac okolicznościach wymagających wyłączania uzbrojenia i instalacji innych gestorów sieciowych.

  - Informowanie Przedstawiciela Zlecającego i Specjalisty utrzymania ruchu na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor) o innych nadzwyczajnych okolicznościach niosących za sobą zagrożenie mienia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego (np.wypływy ścieków).

  - Okres gwarancji po wykonywanych pracach wynosi 36 miesiące od daty podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego dla danego zlecenia. Szczegóły i zasady opisuje Karta Gwarancyjna.

UWAGA:

Zajęcie pasa drogowego i oznakowanie miejsca prowadzonych robót w przypadku gdy zachodzi taka konieczność oraz związane z tym koszty ponosi Zlecający.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne i konieczne okaże się zajęcie pasa drogowego Wykonawca poinformuje o tym Zlecającego, wskazując jednocześnie powierzchnię pasa drogowego jaka ma podlegać zajęciu (np. chodnik, pas jezdny, teren zielony),dokładną lokalizację w terenie (plan poglądowy z zaznaczeniem miejsca niezbędnego do zajęcia) oraz wnioskowany czasookres zajęcia oraz rodzaj wykonywanych prac.

Dla powyższego, ,Zlecający organizuje obstawienie miejsca robót w pełnym zakresie, w tym również pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy o konieczności zajęcia pasa drogowego. Czas na obstawienie od otrzymania zgłoszenia do 2 godz. od zgłoszenia Wykonawcy. Do czasu przystąpienia do robót przez Wykonawcę, Zlecający zabezpiecza w niezbędnym zakresie miejsca awarii.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków związanych z koniecznością zajęcia pasa drogowego i właściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, a w szczególności do:

-zabezpieczenia ogrodzeniem tymczasowym robót prowadzonych w pasie drogowym  (obstawienie Zlecającego dotyczy wyłącznie organizacji ruchu).

-zachowania powierzchni zajęcia określonej w zgłoszeniu do Zlecającego,

- zgłaszania do Zlecającego zmian w terminach robót i potrzeby zmiany terminu zajęcia

pasa drogowego,

- zgłaszania zmian w zakresach robót i potrzeby zmiany powierzchni zajęcia pasa

drogowego oraz zmian w oznakowaniu miejsca robót,

-  niezwłocznego, pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia Zlecającemu zwolnienia pasa

drogowego i możliwości zdemontowania oznakowania miejsca robót,

-  przywrócenia pasa drogowego do stanu użyteczności, niezwłocznie po zakończonych

pracach

3.    Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innymi dokumentami i

Warunkami Zlecającego.

Powykonawcze szkice geodezyjne powinny zawierać niezbędne dane/pomiary, na

podstawie których możliwe jest określenie faktycznej ilości wykonanych robót tj. długość

zainstalowanego rękawa dla poszczególnych odcinków liczona od wlotu do wylotu

studni/komory, dane/pomiary umożliwiające zwymiarowanie poszczególnych

elementów studni/komory

4. Przekazanie obiektu budowlanego

Z chwilą przystąpienia do prac naprawczych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót tj. protokołu odbioru końcowego . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Z chwilą przejęcia Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości z którymi Spółka ma podpisane umowy na odprowadzanie ścieków, za wszystkie nieprawidłowości związane z ich odbiorem w czasie wykonywania tam prac naprawczych.

5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu, w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z pracami naprawczymi i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: tymczasowe ogrodzenia oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych ogrodzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno w miejscu prac naprawczych jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, emisji i hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki (powstałe po czyszczeniu kanału i studni) wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości podanych w specyfikacjach technicznych i nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych z miejsc wykonywanych napraw tj. kanałów kanalizacyjnych, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone i skażone. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. Stosując się do powyższych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych i objazdów;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami;

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych wskutek lub w związku z realizacją prac, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie;

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, itp.;

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami.

7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie objętym pracami oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

8. Ochrona stanu technicznego własności obcej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i obiektów na powierzchni ziemi oraz  w razie konieczności uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń stosowne zezwolenia, dot. pracy w ich obrębie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania naprawy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego działania lub zaniechanie tych działań, w instalacjach naziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji robót, Wykonawca na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie, przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z odszkodowaniami wynikającymi z niedziałania lub działania w niepełnym zakresie, a wynikającymi z naruszenia instalacji lub jej uszkodzenia. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W ramach oferty, Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane lub uszkodzone w związku z prowadzonymi Robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy pracach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, rękawic, masek, szelek;

- zabezpieczenie pracy pracowników w kanałach i studniach wynikające z możliwości poślizgu lub zmycia pracownika przez płynące ścieki powstałe w wyniku czyszczenia kanałów i studni;

- właściwe przewietrzenie kanałów i studni oraz wyposażenie pracowników w sprzęt pomiarowo-ostrzegawczy przez nadmiernym stężeniem gazów i niedoboru tlenu;

- właściwe oświetlenie kanałów, komór i studni;

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami, itp.;

- właściwego oświetlenia miejsca prac,

- zapewnienie punktu sanitarnego w miejscu prowadzenia robót, w związku z prowadzeniem prac w obiektach mających bezpośredni kontakt ze ściekami powstałymi z czyszczenia kanałów i studni,

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu;

- właściwe zabezpieczenia ppoż. robót i urządzeń oraz miejsca prac i zaplecza.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy, wszystkich pracowników na miejscu prac.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

Zabrania się wykonywania wszelkich prac oraz przebywania ludzi i sprzętu w kanale podczas opadów deszczu.

10. Stosowanie prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjątkiem, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prac.

11. Zakres prac

11.1 Przy wykonaniu naprawy kanału rękawem CIPP UV/LED/termoutwardzalnym

zakres prac obejmuje wszelkie   prace przygotowawcze Wykonawcy niezbędne do

instalacji wykładziny a w szczególności:

- hydrodynamiczne czyszczenie kanału z zalegających osadów, błony biologicznej na wewnętrznej ściance oraz struwit. wraz utylizacją osadów z ich czyszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- frezowanie wszelkich elementów uniemożliwiających instalację,

- zapewnienie miejsca poboru wody niezbędnej do czyszczenia kolektora,

- zapewnienie miejsca zrzutu osadów z czyszczenia kolektora przed naprawą oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczenie ciągłości przepływu ścieków oraz wód przypadkowych podczas prowadzenia prac,

- wykonanie naprawy kanału poprzez instalację rękawa CIPP UV/LED/termoutwardzalny o minimalnej sztywności obwodowej SN4 kN/m2 według normy PN-EN ISO 9969,

- wykonanie inspekcji CCTV (przed i po instalacji rękawa) zgodnie z zasadami podanymi w normie normą PN-EN 13508-1:2013-04,

- frezowanie  oraz montaż kształtek kapeluszowych na istniejących włączeniach do kanału zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4 ( jeżeli wystąpią) po instalacji rękawa

- pełną obsługę geodezyjną wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji tj.: szkic powykonawczy wraz ze współrzędnymi w formie txt.

- przeprowadzenie kontroli szczelności zainstalowanej wykładziny zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10,

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych pobranych próbek zainstalowanego rękawa - badania wykładziny zgodne z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03-Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej-Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu, PN-EN 1228:1999: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej(wyłącznie przekrój kołowy do Dn 600mm), PN  EN ISO 178:2011+A1:2013-06: Tworzywa sztuczne- Oznaczenie właściwości przy zginaniu- metoda B, PB-11 wydanie 3 z dnia 01.12.2016. Wykonanie badań szczelności na przesiąkanie wody przez wykładziny oraz rękawy żywiczne formowane i utwardzane na miejscu (CIPP) w oparciu o procedurę własną IKT

Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór materiałów i sposób realizacji zadania przy użyciu posiadanych materiałów i sprzętu.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

Konserwacja kolektora w technologii rękawa CIPP UV/LED/termoutwardzalny powinna być zgodna z polską normą  PN-EN ISO 11296-4:2018-03 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu”

Wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek powinno odbywać się w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wszystkie zlecone badania materiałowe oraz powiązane z nimi krajowe i międzynarodowe normy. Preferowane miejsce pobrania próbki to studnia pośrednia, w przypadku jej braku to studnia końcowa lub początkowa. Pobranie próbki/ek powinno być potwierdzone w „karcie pobrania próbek”. którego wzór stanowi załącznik nr 4.. Zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03 zaleca się, aby próbka/i do badań laboratoryjnych pobierane ze swobodnego odcinka wykładziny CIPP były formowane poprzez ograniczenie kształtką zapewniającą zachowanie wymiarów zgodnych z geometrią wewnętrzną rury poddanej naprawy. Pobór próbek wykładziny  do badań laboratoryjnych należy realizować w przypadku każdej wykonanej instalacji. W przypadku braku kwalifikacji przesłanych próbek wykładziny przez laboratorium pod względem parametrów geometrycznych oraz wad materiałowych- takich jak rozwarstwienia, pofałdowania, nadlewki żywicy, niepełne utwardzenie itp., Wykonawca na własny koszt dokona ponownego ich pobrania z zainstalowanej wykładziny i ponownie prześlę do badań. Wykonawca wykona badania szczelności rękawów renowacyjnych w trakcie procesu technologicznego podczas ich instalacji (utwardzania) a raport z przedmiotowego załączy do dokumentacji odbiorowej

Po zakończeniu procesu utwardzania powinno się uzyskać ciasno osadzoną rurę we wnętrzu starego przewodu. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i powinien przylegać do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości. Powierzchnia rękawa po utwardzeniu powinna być jednolita i gładka, pozbawiona wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych. Ciągła struktura rękawa musi być zapewniona, co najmniej, na odcinkach między studniami. Rękaw po renowacji powinien być gładki - dopuszczalne są niewielkie zmarszczenia w miejscach zmian geometrii kanału a na odcinkach prostych nie powinny tworzyć się nieregularności i zmarszczenia.

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. Zalecane jest przeprowadzenie próby przed wykonaniem otworów w ściance wykładziny (np. dla przyłączy). Uzyskanie pozytywnego wyniku z próby szczelności nie uzasadnia rezygnacji z przeprowadzenia laboratoryjnych badań wykładziny na przesiąkania. Uzyskanie negatywnego wyniku z próby szczelności jest dyskwalifikujące dla badanej wykładziny. Dalsze badania (jeśli będą prowadzone) powinny zmierzać do wykrycia przyczyny tego stanu, a następnie do przeprowadzenia działań, które ostatecznie pozwolą na uzyskanie wyniku pozytywnego odcinkowej próby szczelności.

Zastosowana metoda czyszczenia nie może spowodować uszkodzenia kanałów. W przypadku złego stanu technicznego istniejącego kanału, Wykonawca winien użyć dysze czyszczące z „dolnym odrzutem”. W przypadku uszkodzeń skutki finansowe oraz prawne wynikające z naprawy uszkodzonej sieci obciążają Wykonawcę.

Badanie zainstalowanego rękawa przy pomocy inspekcji CCTV należy przeprowadzić w przewodzie z czystą (niezabrudzoną) wykładziną. Jeśli z jakiś powodów występuje zabrudzenie wykładziny, należy przed inspekcją dokonać jej ciśnieniowego czyszczenia. Należy opisać, wykonać zdjęcia i jednoznacznie określić położenie wszystkich obserwowanych odstępstw (potencjalnych wad) w poddanym renowacji przewodzie (na wykładzinie). Należy tu wymienić w szczególności:

∙ lokalne odbarwienia powierzchni wykładziny;

∙ wycieki, zawilgocenia powierzchni, wykroplenia wody;

∙ wycieki żywicy i nierówności powierzchni spowodowane lokalnym nagromadzeniem żywicy;

∙ pęcherze powietrzne i miejsca braku żywicy pod folią;

∙ nierówności powierzchni wewnętrznej w postaci fałd podłużnych i poprzecznych;

∙ podłużne wybrzuszenia powierzchni wewnętrznej o różnej wielkości;

∙ inne deformacje wykładziny.

W przypadku badania wykładziny, w której wycięto otwory i wykonano podłączenia do przewodów bocznych (przyłączy), należy każde z tych miejsc starannie zinwentaryzować (zapewniając możliwość jego późniejszej lokalizacji).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków podczas prowadzenia prac (przepompowywanie). Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Zapewnienie odbioru ścieków dotyczy także okresu trwania ulewnego deszczu. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na to, że w tym czasie może dojść do zalania budynków pozbawionych odpływu wód opadowych, spowodowanego prowadzonymi robotami, o ile nie dostosuje sposobu odwodnienia do zmiany warunków atmosferycznych.

Dla kolektora sztywność obwodowa krótkoterminowa S musi być potwierdzona obliczeniami i winna być liczona na podstawie wzoru

S=E[12 × (dme)3 kNm2

gdzie: E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa]

e - grubość ścianki [m]

dm - średnia średnica rękawa [m]

dm=dw+(dz-dw)/2

dz – średnica zewnętrzna rękawa [m]

dw – średnica wewnętrzna rękawa [m]

Wykonawca powinien zamówić rękaw po wcześniejszym dokonaniu sprawdzenia istniejącego rurociągu pod względem średnicy i kształtu, głębokości posadowienia, warunków gruntowo-wodnych i obciążenia oraz poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o wynikach doboru rękawa wraz z przedstawieniem obliczeń doboru rękawa wg. powyższego wzoru, potwierdzonego podpisem przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz stanowić załącznik do dokumentacji odbiorowej.

11.2 Przy wykonaniu naprawy włączeń do kanału kształtką kapeluszową zakres prac

obejmuje wszelkie prace przygotowawcze Wykonawcy niezbędne do montażu oraz

odbioru prac wymienione w pkt 11.1 ppkt „a-e” oraz ppkt. „g” gdzie wykonanie

inspekcji CCTV, jeśli to możliwe, przeprowadzić na całym odcinku kanału

Zastosowany rodzaj kształtki kapeluszowej-typ „B” lub „C” zgodnie z normą PN-EN ISO

11296-4 w zakresie średnic co najmniej  Dn 100- Dn 200mm wykonanej z włókniny

poliestrowo-filcowej z zastosowaniem żywicy silikatowo-krzemianowej lub  metakrylowej

11.3 Przy wykonaniu punktowej naprawy kanału typu „paker” zakres prac

obejmuje wszelkie prace przygotowawcze Wykonawcy niezbędne do montażu oraz

odbioru prac wymienione w pkt 11.1 ppkt „a-e” oraz ppkt. „g” gdzie wykonanie

inspekcji CCTV, jeśli to możliwe, przeprowadzić na całym odcinku kanału

Naprawa metodą rękawa krótkiego „paker” zgodnie z normą
      PN-EN ISO 11296-4 o minimalnej długości L=0,60m z zastosowaniem maty wykonanej z

włókna szklanego o minimalnej gęstości 1050g/m2 oraz żywicy silikatowo-krzemianowej

lub  metakrylowej

11.4  Przy wykonaniu naprawy chemią budowlaną studni/komory kanalizacyjnej  zakres

prac obejmuje wszelkie prace przygotowawcze Wykonawcy niezbędne do wykonania

oraz odbioru robót a szczególności:

- hydrodynamiczne czyszczenie studni kanalizacyjnych oraz utylizację osadów z ich czyszczenia (zgodnie z ustawą o odpadach),

- wykonanie naprawy wszystkich elementów studni chemią budowlaną wraz z kinetą do poziomu przepływających ścieków. Wszystkie Materiały użyte do renowacji studni powinny zapewniać wodoszczelność oraz posiadać odporność na działanie środowiska w klasie ekspozycji XA3,

- zabezpieczenie ciągłości przepływu ścieków bytowo-gospodarczych podczas prowadzenia prac,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i powykonawczej stanu studni

- naprawa chemią budowlaną wymagane badanie wytrzymałości (PULL-OFF) po wykonaniu prac. Minimalna wytrzymałość powierzchni na odrywanie powinna wynosić 1 MPa, minimalna ilość próbek 2 szt. (górna i dolna część studni),

- uzupełnienie ewentualnych ubytków kinety i nieszczelności na wejściach rur kolektorów do studni, skuwanie niepożądanych wlewek betonowych, usunięcie zalegających wyłamanych fragmentów rur i innych zanieczyszczeń,

- dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych, wymaganych Prawem Budowlanym i Normami, badań potwierdzających jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie,

- pełną obsługę geodezyjną wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji tj.: szkic powykonawczy wraz ze współrzędnymi w formie txt.

- Ze studni należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde, tj. produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie. Hydrodynamiczne czyszczenie należy prowadzić́ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać́ wydobyte na powierzchnię i odwiezione na wskazane składowisko osadów (zgodnie z ustawą o odpadach). Przed wejściem do studni, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, należy zbadać́ stan atmosfery w studni, w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- wymiana stopni złazowych na nowe, w otulinie tworzywowej

Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór materiałów i sposób realizacji zadania przy użyciu posiadanych materiałów i sprzętu.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości przepływu ścieków (odbioru ścieków)

podczas prowadzenia prac. Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi

szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Zapewnienie odbioru ścieków dotyczy także okresu trwania ulewnego deszczu. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na to, że w tym czasie może dojść do zalania budynków pozbawionych odpływu ścieków, spowodowanego prowadzonymi robotami, o ile nie dostosuje sposobu odwodnienia do zmiany warunków atmosferycznych.

Wszystkie Materiały użyte do naprawy studni oraz komór powinny zapewniać wodoszczelność oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne.

Czyszczenie należy prowadzić́ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać́ wydobyte na powierzchnię i odwiezione na wskazane składowisko osadów (zgodnie z ustawą o odpadach). Przed wejściem do studzienek, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, należy zbadać́ stan atmosfery w studzience, w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza.

Każde wejście pracownika do studni musi być odpowiednio zabezpieczone i asekurowane

Wykonawca podczas prac renowacyjnych musi zapewnić dojazd właścicielom oraz użytkownikom.

11.5 Przy wykonaniu naprawy panelami GRP studni/komory kanalizacyjnej bez montażu

stopni złazowych, zakres prac obejmuje wszelkie prace przygotowawcze Wykonawcy

niezbędne do wykonania oraz odbioru robót a szczególności:

- usunięcie wszystkich wewnętrznych osadów: miękkie i twarde tj.: produkty korozji, luźne elementy, korzenie,

- hydrodynamiczne czyszczenie studni kanalizacyjnych oraz utylizację osadów z ich czyszczenia (zgodnie z ustawą o odpadach)

- zabezpieczenie ciągłości przepływu ścieków bytowo-gospodarczych podczas prowadzenia prac w przypadku konieczności ich zatrzymania

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i powykonawczej

- demontaż stopni/szczebli złazowych

- wstawienie wykładziny/panela GRP do wnętrza studni

- rozwinięcie i ustawienie wykładziny/panela GRP

- zszycie na zakładkę za pomocą nitów, pionowych krawędzi wykładziny/panela

- laminacja zszytego połączenia warstwami maty szklanej nasączonej żywicą poliestrową

- otwarcie ewentualnych włączeń do studni i wykonanie szczelnego połączenia tzn. zalaminowania ręcznego

- wypełnienie przestrzeni pomiędzy panelem GRP a naprawianą studnią iniektem

- wykonanie reprofilacji zwężki lub płyty pokrywowej i spoczników za pomocą chemii budowlanej oraz kinety do poziomu przepływających ścieków

- nałożenie laminatu na zwężkę studni lub płytę pokrywową oraz spoczniki studni

- uzupełnienie ewentualnych ubytków kinety i nieszczelności na wejściach rur kanałów do studzienki, skuwanie niepożądanych wlewek betonowych, usunięcie zalegających wyłamanych fragmentów rur i innych zanieczyszczeń

- dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych, wymaganych Prawem Budowlanym i Normami, badań potwierdzających jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie

Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór materiałów i sposób realizacji zadania przy użyciu posiadanych materiałów i sprzętu.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości przepływu ścieków (odbioru ścieków)

podczas prowadzenia prac. Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi

szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Zapewnienie odbioru ścieków dotyczy także okresu trwania ulewnego deszczu. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na to, że w tym czasie może dojść do zalania budynków pozbawionych odpływu ścieków, spowodowanego prowadzonymi robotami, o ile nie dostosuje sposobu odwodnienia do zmiany warunków atmosferycznych.

Wszystkie Materiały użyte do naprawy studni oraz komór powinny zapewniać wodoszczelność oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne.

Czyszczenie należy prowadzić́ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać́ wydobyte na powierzchnię i odwiezione na wskazane składowisko osadów (zgodnie z ustawą o odpadach). Przed wejściem do studzienek, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, należy zbadać́ stan atmosfery w studzience, w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza.

Każde wejście pracownika do studni musi być odpowiednio zabezpieczone i asekurowane

Wykonawca podczas prac renowacyjnych musi zapewnić dojazd właścicielom oraz użytkownikom

Minimalne parametry zastosowanych materiałów

Panele GRP powinny być wykonane z żywicy poliestrowej lub winyloestrowej oraz włókna

szklanego ECR o grubości min 4mm

Parametry wytrzymałościowe paneli GRP :

- Wytrzymałość na rozciąganie ≥100 MPa [N/mm2],

- Wytrzymałość na zginanie ≥200 MPa [N/mm2],

- Moduł sprężystości przy zginaniu 8000 MPa [N/mm2],

- Zawartość włókna szklanego ≥25 %

- Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 3,5%

Parametry muszą być potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB

Zaprawy PCC do wykonania warstwy reprofilacyjnej w spocznikach, zwężkach, płytach stropowych studni.

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

- odporność na działanie środowiska w klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1,

- spełnia wymagania dla zaprawy klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- na bazie cementu modyfikowanych polimerami

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 50 MPa

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 9 MPa

Zaprawa iniekcyjna do wypełnienia przestrzeni pomiędzy wykładziną a naprawianą studnią

Iniekt na bazie cementu przeznaczony do iniekcji grawitacyjnej

- wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach min 20 MPa

12.  Odbiór robót:

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robót z Przedstawicielem Zlecającego lub inną osobą wskazaną telefonicznie przez Specjalistę utrzymania ruchu na sieci kanalizacyjnej (dyspozytor).

  - Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Przedstawicielowi Zlecającego gotowości do wykonania odbioru (po wykonaniu wszystkich zleconych prac objętych zleceniem z wyprzedzeniem 3 godzin).Wykonawca ma obowiązek zapewnić obecność kierownika robót Wykonawcy lub innego umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w trakcie przeprowadzania odbioru wykonanych prac  jako zgodnego ze stanem faktycznym.

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i swobodne poruszanie się Przedstawiciela Zlecającego na miejscu odbioru.

13. Rozliczenie zleceń:

  - Rozliczenie robót będzie następowało w oparciu o protokół odbioru końcowego dla prac objętych zleceniem wraz z załączoną dokumentacją odbiorową uzgodnioną ze Zlecającym.

  - Wykonana inspekcja CCTV oraz dokumentacja fotograficzna wykonana podczas prac, będąca przedmiotem dokumentacji odbiorowej, będzie przesyłana do Zlecającego poprzez tzw. „chmurę”, której to lokalizację i dostęp umożliwi Zlecający.

  - Obustronnie podpisany Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

Załączniki:

- Instrukcja postępowania w trakcie usuwania awarii

- Instrukcja ustawiania tablic informacyjnych w przypadku wystąpienia awarii na sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A.

- Wzór Protokołu odbioru końcowego

- Karta pobrania próbek

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE USUWANIA AWARII WOD-KAN

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania brygad Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej jak i Wykonawców zewnętrznych w trakcie prowadzenia prac na PSW i PSK.

I .Zabezpieczenie miejsca awarii - Utrzymanie bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych lub związanych z usuwaniem awarii Mistrz rejonu lub Kierownik robót ze strony Wykonawcy bezwzględnie zobowiązany jest przekazać do Specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu na sieci wod-kan (dyspozytor)  informację o zajmowanym terenie celem przekazania informacji do zarządcy drogi o wielkości zajmowanej powierzchni.

- Obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy, po przybyciu na miejsce wystąpienia awarii, jest zabezpieczenie miejsca wycieku wody, wypływu ścieków poprzez  tzw. oszpilkowanie i oznakowanie taśmą zabezpieczającą .

- W przypadku konieczności zajęcia pasa ruchu drogowego można przystąpić do prac po ustawieniu zabezpieczenia dokonanego przez specjalistyczną firmę działającą na zlecenie Zlecającego.

- Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Obowiązkowo należy używać kasków ochronnych, kamizelek odblaskowych oraz drabin do wchodzenia i wychodzenia z wykopu. Ściany wykopów, w zależności od gruntu muszą mieć odpowiednie oskarpowanie lub oszalowanie

- Wielkość zajmowanej nawierzchni podczas prowadzenia prac powinna być tak dobrana, aby zachować estetykę miejsca jak i prowadzenia samych prac.

- Gdy podczas prowadzenia prac zachodzi konieczność pozostawienia otwartego wykopu/studni bez nadzoru osobowego, bezwzględnie konieczne jest ogrodzenie terenu płotkami zabezpieczającymi przed wpadnięciem do wykopu/studni osób postronnych.

- W trakcie prowadzenia prac jak i do oznakowywania miejsca awarii jest bezwzględny zakaz stosowania szpilek z ostrymi końcówkami, należy stosować szpilki jak na załączeniu.

- Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac lub usuwanej awarii mogą być zdemontowane dopiero po wykonaniu docelowego odtworzenia terenu lub odtworzenia tymczasowego.

- Obowiązujące typy szpilek do oznakowywania miejsca awarii.

II .Oznakowanie miejsc awarii

Zasady stosowania tablic informujących o czasach otwarcia wody oraz przewidywanego czasu usunięcia awarii reguluje „ Instrukcja ustawiania tablic informacyjnych w przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A.”

UWAGA:

- Obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest wpisanie na tablicy z obydwu stron przewidywanej daty usunięcia awarii wraz z docelowym  odtworzeniem nawierzchni drogowej, oraz daty otwarcia wody. Daty te muszą być zgodne z terminami zawartymi w obowiązującym w Spółce Poziomem Świadczenia Usług

- Daty informacyjne na tablicach muszą być umieszczone w sposób czytelny i estetyczny

- Tablica przed przewróceniem w trakcie prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu musi być przymocowana do podłoża za pomocą tzw. szpilek, lub poprzez zastosowanie podstawy.

- Obowiązujące typy podstaw do ustawiania tablic informacyjnych.

- Obowiązujące wzory szpilek dopuszczone do mocowania tablic informacyjnych.

Niedopuszczalne jest mocowanie tablic do płotów słupów itp. za pomocą taśm             ostrzegawczych oraz szpilek ostro zakończonych u góry, płytkami chodnikowymi , pozbrukiem itp., jak również ustawianie tablic bez mocowania do podłoża

- Po ustawieniu tablic i wypisaniu dat, obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest udokumentowanie tego faktu poprzez wykonanie zdjęcia fotograficznego, następnie przekazanie go Mistrzowi rejonu lub Przedstawicielowi Zlecającego w celu archiwizacji na potrzeby audytu wewnętrznego.

- Ustawiane tablice informacyjne o usunięciu awarii i czasie puszczenia wody, bezwzględnie należy mocować do podłoża za pomocą podstaw lub  szpilek bez ostrych zakończeń.

- Po usunięciu awarii i włączeniu wody do odbiorców obowiązkiem brygady jest usunięcie z tablicy daty określającej termin otwarcia wody.

- Obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest kontrolowanie stanu tablic pod względem ich wyglądu estetycznego i stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zużycia tablicy należy zgłosić ten fakt przedstawicielowi Zlecającego i wymienić ją na nową.

- Tablicę informacyjną usuwa się z miejsca awarii dopiero po wykonaniu odtworzenia docelowego. W przypadku okresu zimowego po wykonaniu odtworzenia tymczasowego.

- W przypadku likwidowania odtworzenia tymczasowego i wykonywania odtworzenia docelowego w trakcie prowadzenia prac musi być ustawiona tablica z wypisaną przewidywaną datą zakończenia prac.

III. Utrzymanie porządku

W trakcie prowadzenie prac Brygadzista lub Kierownik robót ze strony Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić porządek na miejscu pracy.

- Ziemia z wykopu składowana w jednym miejscu w obrębie obstawienia danej awarii w sposób nie utrudniający  jej usuwanie,  w bezpiecznej, właściwej odległości od skarpy wykopu.

- W przypadku rozbierania płytek chodnikowych, poz-bruku lub innego rodzaju nawierzchni należy całą ilość ułożyć w sposób estetyczny nieutrudniający prowadzenia prac.

- W przypadku konieczności wypompowywania mieszaniny wody z urobkiem ( szlam) nie wolno wpuszczać go bezpośrednio do kanalizacji, a Kierować strumień w sposób kontrolowany na teren utwardzony ( jezdnia, pobocze, chodnik) celem oddzielenia wody od części stałych i na bieżąco usuwać pozostały urobek z terenu, na jaki skierowana jest wypompowywana mieszanina.

- Wielkość zajmowanej nawierzchni podczas prowadzenia prac powinna być tak dobrana, aby zachować estetykę miejsca jak i prowadzenia samych prac.

- Po zakończeniu prac, obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest pozostawienie uporządkowanego miejsca prowadzenia prac co należy udokumentować zdjęciem fotograficznym, a następnie przekazać je Mistrzowi rejonu lub Przedstawicielowi Zlecającego w celu archiwizacji na potrzeby audytu wewnętrznego.

6.  Bezwzględnym obowiązkiem Kierownika robót Wykonawcy, przed rozpoczęciem i po zakończeniu prowadzonych prac, jest powiadomienie Specjalisty odpowiedzialnego za  utrzymanie ruchu na sieci wod-kan (dyspozytor)  lub  Przedstawiciela  Zlecającego nadzorującego wykonanie danej pracy.

Do przestrzegania powyższej instrukcji i zaleceń zobowiązane są wszystkie brygady AQ, oraz firmy zewnętrzne eksploatujące i usuwające awarie w obszarze działalności AQ, jak również Wykonawcy wykonujący prace na zlecenie AQ.

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA USTAWIANIA TABLIC INFORMACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ EKSPLOATOWANEJ PRZEZ AQUANET S.A.

I. Umieszczenie tablicy informacyjnej przez Wykonawcę podczas usuwania awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych zlecanych przez Dział  Sieci Wodociągowej oraz Dział  Sieci Kanalizacyjnej

- Tablicę informacyjną należy umieścić w pobliżu usuwania awarii w strefie wygrodzonej płotkami lub zaporami tymczasowej organizacji ruchu w sposób uniemożliwiający samoczynne przesunięcie się.

- Tablicę informacyjną umieszcza w chwili przystąpienia do robót Wykonawca ( MSW, MSK lub wykonawca zewnętrzny) usuwający awarię. Do jego obowiązku należy czytelne opisanie tablicy tj. podanie daty zakończenia robót uwzględniającej termin odtworzenia terenu lub pasa drogowego oraz w przypadku sieci wodociągowej terminu przywrócenia dostaw wody.

- Zabezpieczenie miejsca awarii płotkami lub zaporami tymczasowymi nie jest równoznaczne z rozpoczęciem usuwania danej awarii

- W przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest w chwili powzięcia takiej informacji, w uzgodnieniu z Mistrzem rejonu, Przedstawicielem Zleceniodawcy AQ, do dokonania zmiany opisu terminu zakończenia robót na tablicy informacyjnej.

- W trakcie robót Wykonawca wykonuje codzienną dokumentację fotograficzną potwierdzającą właściwe ustawienie i opisanie tablicy informacyjnej.

- Do obowiązków wykonawcy oznakowania pasa drogowego należy zdjęcie tablicy informacyjnej w dniu zakończenia procesu odtworzenia nawierzchni, a przed zdjęciem oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

II. Tablicy informacyjnej nie umieszcza się:

- Przy usuwaniu awarii w miejscach nie zakłócających publicznego ruchu kołowego i  pieszego tj. w terenie prywatnym, przedsiębiorstwa, fabryki itp. Informacja o zakończeniu usuwania awarii jest przekazywana osobiście lub telefonicznie zarządcy terenu.

- Przy usuwaniu awarii na terenie budowy lub robót prowadzonych przez innego Wykonawcę (Veolia, Enea, ZDM, itp.), który posiada stosowne zezwolenie do zajmowania terenu, informacja o zakończeniu usuwania awarii jest przekazywana właściwemu Kierownikowi budowy lub robót.

- Przy usuwaniu awarii na terenie niezamieszkanym (las, nieużytki), informacja o zakończeniu usuwania awarii jest przekazywana osobiście lub telefonicznie zarządcy terenu.

- W sytuacjach, gdy lokalizacja tablicy wymusza dodatkowe zwiększenie powierzchni zajęcia pasa drogowego tj:

- przy wykonywaniu drobnych prac naprawczych (np. doszczelnienie studni, wymiana stopni)

- przy wykonywaniu wymiany lub regulacji włazów.

Załącznik nr 3                                                                        Poznań, dnia ……………………

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Wykonanych robót na podstawie zlecenia numer Z/MSK/……………/……………/20……… zawartej pomiędzy AQUANET S.A.

a

…………………………………………………………………………………………………

dotyczącego: Awaryjna naprawa………………………………………………………………

Komisja w składzie:

- Przedstawiciel Zlecającego

- Wykonawca …………………………………..

stwierdza że:

- Roboty wykonano zgodnie ze zleceniem.

- Termin wykonania robót ….(miesiąc, rok)

- Wartość kosztorysowa robót (netto) wynosi……………………………………złotych.

Słownie:……………………………………………………………………………......

- Zakres prac - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zapłata wynagrodzenia przez AQUANET S.A. na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej VAT poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami w zleceniu w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zlecającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zlecającego. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia

- Wykonawca oświadcza, że w/w prace zostały wykonane prawidłowo, a teren został doprowadzony do porządku oraz należytego stanu.

Podpisy członków komisji:

1…………………………….					2…………………………………

( AQUANET S.A.)                                                                     (WYKONAWCA)