Wykonanie szafy do pomp PIX z instalacją dystrybucji medium na terenie OŚ w Szlachęcinie oraz na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Część 1 – OŚ Szlachęcin – Stacja odwadniania osadu Ob. 12

Armatura odporna na działanie medium: siarczan żelazowy PIX 113 oraz na ciśnienie minimum 10 bar.

Materiał rur i kształtek PVC-U (np. system klejony BEVO bądź równoważny)

Pompa P1 – P4 Pompa Watson Marlow Qdos 120 (Dostarcza zamawiający)

Szafa o wymiarach gabarytowych: 1700 mm (długość) x 2000 mm (wysokość) x 400 mm (głębokość)

Materiał: Tworzywo sztuczne odporne na działanie medium. Polipropylen PP – szary.

Szafa musi posiadać drzwi umożliwiające dostęp do jej zawartości. Drzwi mogą być przesuwne lub na zawiasach. Drzwi bezbarwne umożliwiające widok środka z poziomu pozycji operatora w budynku.

Szafa w dolnej części musi posiadać wannę wychwytową w odległości około 400 mm od posadzki umożliwiającą zbieranie wycieków. Wanna wychwytowa w dolnej części zakończona króćcem fi 50 mm – odprowadzenie zawartości do kanalizacji.

W odległości około 800 mm od posadzki zainstalowana wyciągana krata Wema z tworzywa sztucznego. Na kracie mają zostać zamocowane pompy. Krata ma mieć możliwość demontażu i mycia. Do montażu pomp należy przewidzieć uchwyty, które przytrzymają pompę do kraty Wema. Uchwyty i śruby połączeniowe stal minimum 1.4044.

Powyższy punkt do uzgodnienia. Zależało nam na tym, że jak coś przepuści krata wema to spadnie do wanny wychwytowej.

Kolektor główny zasilający do pomp PIX wykonać z rur i kształtek umożliwiającym dawkowanie PIX z największą wydajnością.

Za każdą z pomp zainstalować manometr wskazujący ciśnienie. Manometr do 6 bar. Tarcza minimum 63 mm. Przed manometrem przewidzieć zawór odcinający.

Należy zastosować zawory stałego ciśnienia, zawór tłumienia pulsacji, filtr kątowy, zawory przelewowe, cylinder pomiarowy oraz ręczną pompkę wspomagającą zasysanie.

Wykonać 4 gniazda 230V 2P+Z w tylnej ścianie szafy umożliwiające podłączenie pomp do zasilania z sieci Zakładowej.

Połączenia rurociągów klejone i gwintowe wykonać według zaleceń producenta rur i kształtek.

Część 2 – COŚ Koziegłowy Budynek PIX Ob. 50

Armatura odporna na działanie medium: siarczan żelazowy PIX 113 oraz na ciśnienie minimum 10 bar.

Materiał rur i kształtek PVC-U (np. system klejony BEVO bądź równoważny)

Pompa P1 – P6 Pompa Watson Marlow Qdos 120 (Dostarcza zamawiający). Należy użyć pomp aktualnie zamontowanych na instalacji w Budynku PIX Ob. 50

Szafa o wymiarach gabarytowych: 1500 - 1700 mm (długość) x 1200 - 1500 mm (wysokość) x 400 – 500 mm (głębokość)

Należy wykonać dwie szafy: Pierwsza dla pomp P1, P2 P3 oraz druga dla pomp P4, P5, P6.

Materiał: Tworzywo sztuczne odporne na działanie medium. Polipropylen PP – szary.

Szafa musi posiadać drzwi umożliwiające dostęp do jej zawartości. Drzwi mogą być przesuwne lub na zawiasach. Drzwi bezbarwne umożliwiające widok środka z poziomu pozycji operatora w budynku.

Przewidzieć postumenty montażowe do pomp

Za każdą z pomp zainstalować manometr wskazujący ciśnienie. Manometr do 6 bar. Tarcza minimum 63 mm. Przed manometrem przewidzieć zawór odcinający.

Należy zastosować zawory stałego ciśnienia, zawór tłumienia pulsacji, filtr kątowy, zawory przelewowe, cylinder pomiarowy oraz ręczną pompkę wspomagającą zasysanie

Połączenia rurociągów klejone i gwintowe wykonać według zaleceń producenta rur i kształtek.