SWZ

Naprawa linii suszarniczej B wraz z przynależnymi urządzeniami na Stacji Termicznego Suszenia Osadu COŚ Koziegłowy

Rewizja 01/2026

Spis treści

1.	Naprawy linii suszarniczej z urządzeniami przynależnymi  do zadania	3

1.1.	Przedmiot zamówienia dla naprawy linii suszarniczej z urządzeniami przynależnymi	3

1.2.	Opis techniczny instalacji w obszarze prac związanych z naprawą linii suszarniczej wraz ramowych zakresem prac	3

1.3.	Uwagi do zakresu naprawy suszarki oraz urządzeń przynależnych	18

2.	Warunki ogólne wykonania prac przez firmy zewnętrzne	18

3.	Dokumentacja. odbiorowa po wykonanych naprawach na linii suszarniczej.	19

4.	Gwarancja jakości	19

5.	Termin realizacji zadania.	20

6.	Kryterium oceny ofert oraz oświadczenie o ujęciu wszystkich kosztów związanych wykonaniem zdania.	20

7.	Dokumentacja techniczna suszarki , wizja lokalna,	20

8.	Załączniki.	20

## Naprawy linii suszarniczej z urządzeniami przynależnymi  do zadania

## Przedmiot zamówienia dla naprawy linii suszarniczej z urządzeniami przynależnymi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawa  jednej linii suszarniczej – linia C zainstalowanej w obiektu nr 94 Stacji Termicznego Suszenia Osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach przy ul. Gdyńskiej 1. Dostawcą technologii jest firma Biosolidair.

## Opis techniczny instalacji w obszarze prac związanych z naprawą linii suszarniczej wraz ramowych zakresem prac

    - Opis techniczny oraz ramowy zakres prac

| Nr | Numer technologiczny | Nazwa urządzenia i opis techniczny | Czynności do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94.1-CT-01B | Powlekarka – mieszalnik złożony z dwóch przeciwbieżnie wirujących wałów o długości 5,8m uzbrojonych 52 pary zgrzebeł i 2 dystanse. - Napęd: reduktor: SEV R107 DV200 L4, moc silnika 30kW, IP56, sprzęgło N-Eupex – A315. - łożyskowanie 2 wałów łamacza ( strona napędowa i przeciwnapędowa) – podpory łożyskowe SNL 517 z łożyskiem 22217EK - sprzęgło N-Eupeex A315 | opróżnić i wyczyścić z granulatu i osadu |
| 2 |  |  | sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 3 |  |  | wymienić uszkodzone elementy powlekające i uzupełnić powierzchnie napawane elementów powlekających materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV, napawanym na krawędziach i 70% powierzchni elementu. Grubości warstwy 2-3 mm. |
| 4 |  |  | wymienić wały na nowe powlekane materiałem odpornym na ścieranie, na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 0,4-0,5 mm. |
| 5 |  |  | dokonać oględzin i niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia wszystkich pozostałych elementów wewnątrz urządzenia |
| 6 |  |  | wymienić uszczelnienie |
| 7 | SL-EJ-DG-1B | Kompensator powlekarka/suszarka – 1. wymiary w świetle: 550x350mm 2. wymiary zewnętrzna kołnierza: 680x480mm 3. wymiary wewnętrzne stalowej ramki kołnierza 560x360mm 3. długość zabudowy kompensatora: 200mm 4. długość całkowita kompensatora: 215mm; - medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków - temperatura robocza: 150°C - nadciśnienie robocze: 0 mbar (przepływ grawitacyjny) | sprawdzić zużycie, wymienić jeśli to konieczne |
| 8 | VA-EJ-DG-1B | Kompensatory - konstrukcja wsporcza - DN330 l=300; - medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków - temperatura robocza: 200°C - podciśnienie robocze:-15mbar | sprawdzić zużycie, wymienić jeśli to konieczne |
| Suszarka 94.1-DG-1C – opis techniczny Budowa: Suszarka z pionowym obrotem wału w technologii wysokotemperaturowej (temperatura płyt grzewczych zasilanych olejem termalnym 270˚C). Wał główny ( długość 8935mm) osadzony w dolnej części na zespole łożyskowym tocznym pełniącym funkcję łożyska promieniowo – oporowego (FAG 23156BMBC3 + FAG 29352E), natomiast w górnej części wał podparty przy pomocy łożyska ślizgowego o średnicy 225 mm ( tylko siły promieniowe) zabudowanego w wnętrzu suszarki. Na wale zbudowano 4 stopnie mocowań zespołów ramion. Każdy zespół unosi 12 ramion podzielonych na 3 grupy z zróżnicowaną ilością zgrzebeł (15, 16 i 17 zgrzebeł). Zespoły ramion pracują na 4 poziomych talerzach grzewczych: 2 zagarniających granulat w kierunku wału o średnicy 9 m i 2 rozgarniających o średnicy 8.4 m. Wszystkie poziomy talerzy oraz dół suszarki posiadają przesypy granulatu zapewniające jego ruch od zasypania z powlekarki nr technologiczny 94.1-CT-01A do dna suszarki gdzie zamontowany jest zespół 4 przenośników ślimakowych. Dane napędu suszarki: - 5 stopniowa przekładnia SC4004/FS/457.7/48.82 V6B DOUB produkcji Bervini Riduttori z silnikiem z chłodzeniem własnym o mocy 15 kW firmy Watt typ: WAF161L4FTF silnik wentylatora silnika – typ: MMFW161V firmy Watt, moc: 0,22kW. - połączenie przekładnia – wał: sztywne – kołnierzowe, - połączenie przekładnia – silnik główny: sprzęgło Rotex 90. |  |  |  |
| 9 | 94.1-DG-1B | Suszarka | opróżnić i wyczyścić z granulatu i pyłu całe wnętrze suszarki |
| 10 | 94.1-DG-1B | Suszarka | kontrola grubości płaszcza suszarki wraz z wykonaniem pomiarów grubości i naprawą uszkodzonych miejsc |
| 11 | 94.1-DG-1B | Otwory rewizyjne | sprawdzić izolację termicznej, uzupełnić ewentualne ubytki izolacji |
| 12 | 94.1-DG-1B | Otwory rewizyjne | wymienić uszczelnienia |
| 13 | 94.1-DG-1B | Stożek wlotowy | wyczyścić, sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 14 | 94.1-DG-1B | Stożek wlotowy | wyczyścić, sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia zgarniaczy |
| 15 | 94.1-DG-1B | Stożek wlotowy | wyregulować dystans |
| 16 | 94.1-DG-1B | Stożek wlotowy | sprawdzić stożek szczytowy, wymienić jeśli to konieczne |
| 17 | 94.1-DG-1B | Talerz 1 | sprawdzić wycieki oleju |
| 18 | 94.1-DG-1B | Talerz 1 | kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości |
| 19 | 94.1-DG-1B | Talerz 1 | sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 20 | 94.1-DG-1B | Talerz 1 | - wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami, - uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami |
| 21 | 94.1-DG-1B | Talerz 1 | wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem |
| 22 | 94.1-DG-1B | Talerz 1 | wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu |
| 23 | 94.1-DG-1B | Talerz 2 | sprawdzić wycieki oleju |
| 24 | 94.1-DG-1B | Talerz 2 | kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości |
| 25 | 94.1-DG-1B | Talerz 2 | sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 26 | 94.1-DG-1B | Talerz 2 | - wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami, - uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami |
| 27 | 94.1-DG-1B | Talerz 2 | wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem |
| 28 | 94.1-DG-1B | Talerz 2 | wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu |
| 29 | 94.1-DG-1B | Talerz 3 | sprawdzić wycieki oleju |
| 30 | 94.1-DG-1B | Talerz 3 | kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości |
| 31 | 94.1-DG-1B | Talerz 3 | sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 32 | 94.1-DG-1B | Talerz 3 | - wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami, - uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami |
| 33 | 94.1-DG-1B | Talerz 3 | wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem |
| 34 | 94.1-DG-1B | Talerz 3 | wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu |
| 35 | 94.1-DG-1B | Talerz 4 | sprawdzić wycieki oleju |
| 36 | 94.1-DG-1B | Talerz 4 | kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości |
| 37 | 94.1-DG-1B | Talerz 4 | sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 38 | 94.1-DG-1B | Talerz 4 | - wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami, - uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami |
| 39 | 94.1-DG-1B | Talerz 4 | wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem |
| 40 | 94.1-DG-1B | Talerz 4 | wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu |
| 41 | 94.1-DG-1B | Dno suszarki | zdemontować izolację |
| 42 | 94.1-DG-1B | Dno suszarki | sprawdzić kompensator, wymienić jeśli będzie to konieczne |
| 43 | 94.1-DG-1B | Dno suszarki | wyczyścić dno suszarki z granulatu i pyłu |
| 44 | 94.1-DG-1B | Dno suszarki | kontrola grubości dna suszarki (wpływ korozji, wytarcia) -sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 45 | 94.1-DG-1B | Dno suszarki | sprawdzić mocowanie |
| 46 | 94.1-DG-1B | Dno suszarki | zamontować izolację |
| 47 | Kanał wylotowy granulatu z suszarki |  | sprawdzić grubość ścianek przez wykonanie pomiarów grubości. W razie konieczności naprawić |
| 76 | 94.1-TT-01B | Osłona termometru | sprawdzić osłonę – w przypadku uszkodzenia wymienić |
| 77 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-04C i 94.1-BE-01 B |  | zdemontować izolację i ogrzewanie |
| 78 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-04C i 94.1-BE-01 B |  | sprawdzić grubość ścianek - dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 79 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-04 C i 94.1-BE-01 B |  | wymienić wykładziny wewnętrzne |
| 80 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-04 C i 94.1-BE-01 B |  | sprawdzić i skorygować mocowanie |
| 81 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-04 C i 94.1-BE-01 B |  | sprawdzić przewód grzewczy |
| 82 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-04 C i 94.1-BE-01 B |  | odtworzyć ogrzewanie i izolację |
| 83 | 94.1-T-3B | Lej rozdzielający | opróżnić i wyczyścić z granulatu i pyłu |
| 84 | 94.1-T-3B | Lej rozdzielający | wymienić wykładziny wewnętrzne |
| 85 | 94.1-T-3B | Lej rozdzielający | sprawdzić grubość ścianek - dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 86 | 94.1-T-3B | Lej rozdzielający | wymienić uszczelnienia |
| 87 | 94.1-LS-01B | Lej rozdzielający | wymontować i wyczyścić sondę |
| 88 | 94.1-LS-01B | Lej rozdzielający. Sonda poziomu | Zdemontować, wyczyścić, wymienić łożyska sondy, zamontować, kontrola pomiaru. W przypadku braku poprawnego pomiaru, sondę naprawić lub wymienić na nową |
| 89 | 94.1-RV-01B | Zawór obrotowy - RV 05 10 1 B A A HP; producent TOREX WAMGROUP - napęd: WR 63 UF1-135 P71 B5 B3 produkcji Bonfiglioli + silnik 3-Mot BN71B4 0,37kW 1370obr/min IP55 - 8 listew zgarniających materiał: PEHD400 | wymontować i wyczyścić |
| 90 |  |  | sprawdzić zużycie |
| 91 |  |  | wymienić listwy uszczelniające |
| 92 |  |  | sprawdzić uszczelnienia wału, wymienić - jeśli to konieczne |
| 93 |  |  | sprawdzić poprawność działania |
| 101 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-05B i 94.1-BE-02B |  | zdemontować izolację i ogrzewanie |
| 102 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-05B i 94.1-BE-02B |  | sprawdzić grubość ścianek - dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia i uzupełnić powierzchnie kanałów materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubości warstwy 2-3 mm. |
| 103 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-05B i 94.1-BE-02B |  | sprawdzić przewód grzewczy |
| 104 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-05B i 94.1-BE-02B |  | odtworzyć ogrzewanie i izolację |
| 119 | Połączenie pomiędzy 94.1-T-3B i 94.1-HX-01B |  | sprawdzić grubość ścianek kanału i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia - wyczyścić |
| 120 | 94.1-HX-01B | Chłodnica granulatu Chłodnica powietrzna z systemem wstrząsowego. mieszania typ: FBC 0,8m2 Zaopatrzona w 2 silniki wibracyjne CX 200/C 400VAC 1.2kW Produkcji Vimarc – obecnie występująca pod marką FRIEDRICH. Wydajność nominalna 1342 kg/h. Temperatura wlotowa granulatu 110˚C wylotowa 37˚C. Producent chłodnicy Comessa | wyczyścić kompletnie wnętrze chłodnicy z granulatu i pyłu |
| 121 |  |  | sprawdzić grubość wewnętrznej płyty perforowanej i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 122 |  |  | dokonać oględzin i niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia wszystkich pozostałych elementów wewnątrz urządzenia |
| 123 |  |  | wyczyścić kanały pomiędzy wentylatorem i chłodnicą |
| 124 |  |  | wyczyścić kanał pomiędzy chłodnicą a filtrem workowym |
| 125 | 94.1-RV-02B | Zawór obrotowy - Zawór obrotowy typ: 25RVCCSC2B (listwy stalowe) produkcji: SAUTELMA ROTOLOK napęd: przekładnia typ: TDQ10 przełożenie 57.27-1obroty na wyjściu 25obr/min produkcji Opperman Mastergear - Silnik 3~AL80-4; 0,75kW; 1420 obr/min; produkcji: WEG produkcji: EM&D - ENERGY EFFICIENT ELECTRIC MOTORS AND DRIVES | wymontować i wyczyścić |
| 126 |  |  | sprawdzić zużycie |
| 127 |  |  | wymienić listwy uszczelniające |
| 128 |  |  | sprawdzić uszczelnienia wału, wymienić - jeśli to konieczne |
| 129 |  |  | sprawdzić poprawność działania |
| 130 | 94.1-BF-01B | Filtr workowy Typ: Wamair Atex FPXHTU54VFB19 produkcji WAMGROUP | wyczyścić z pyłu wnętrze filtra wraz z rękawami |
| 131 |  |  | wymienić uszczelnienia |
| 132 |  |  | sprawdzić poprawność działania urządzeń pneumatycznych |
| 133 |  |  | sprawdzić panel eksplozyjny |
| 134 |  |  | Sprawdzić system automatycznego czyszczenia ( sterowanie elektrozaworami ) |
| 135 |  |  | Wyczyścić i sprawdzić system kontroli - jeśli to konieczne naprawić |
| 141 | 94.1-RV-03B | Zawór obrotowy - RV10 20 1 A A A H; producent TOREX WAMGROUP - napęd: W86 UFC1-46 P90 B14 B3 produkcji Bonfiglioli + silnik Siemens 1LA70906AA12-Z 0,75kW 915obr/min - 8 listew zgarniających z materiału PEHD400 | wymontować i wyczyścić |
| 142 |  |  | sprawdzić zużycie |
| 143 |  |  | wymienić listwy uszczelniające |
| 144 |  |  | sprawdzić uszczelnienia wału, wymienić - jeśli to konieczne |
| 145 |  |  | sprawdzić poprawność działania |
| 146 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-05B i 94.1-BE-02B |  | zdemontować izolację i ogrzewanie |
| 147 | Kanał połączeniowy 94.1-RV-03B i 94.1-BE-02B |  | sprawdzić grubość ścianek - dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 148 | Kanał połączeniowy 94.1-RV-03B i 94.1-BE-02B |  | wymienić - jeśli to konieczne |
| 149 | Połączenie pomiędzy 94.1-SC-05B i 94.1-BE-02B |  | sprawdzić przewód grzewczy |
| 150 | Kanał połączeniowy 94.1-RV-03B i 94.1-BE-02B |  | odtworzyć ogrzewanie i izolację |
| 163 | 94.4-T-01B | Silos - średnica 5m - wysokość 4..5m - materiał : CS St37 - zabezpieczony farbą antykorozyjną o podwyższonej odporności chemicznej i odporności na ścieranie. - wyposażony w 4 panele eksplozyjne typ: VSP-M produkcji: BS&B rozmiar: 920x586mm nadciśnienie rozer. (min-max) 0,075-0,125 bara podciśnienie max: 0,2 bara w temperaturze: 22 C max. dopuszczalne ciśnienie robocze 0,08 bara zalecane podciśnienie robocze: atmosferyczne materiał: 304/EPDM przyłącze wlot: kołnierz zbiornika przyłącze wylot: kołnierz luźny | opróżnić i wyczyścić z granulatu i pyłu całe wnętrze silosu |
| 164 |  |  | sprawdzić grubość ścianek ,dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia |
| 165 |  |  | sprawdzić i wyczyścić panele eksplozyjne |
| 166 |  |  | sprawdzić drożność rurociągów azotu - udrożnić jeżeli jest to konieczne |
| 167 |  |  | wyczyścić rurociąg łączący silos z filtrem workowym oraz rurociąg przesypowy |
| 172 | 94.4-RV-01B | Zawór obrotowy - RVC 35 30 10 A A A H Producent TOREX WAMGROUP - napęd: przekładnia A412 UH45S3 pozycja montażu B3; przełożenie i=45.1; kod: VE65G0330006; produkcji Bonfiglioli - Silnik 3~Mot M3LA4; kod: 830L2410M-74863; 2,2kW; 1420 obr/min; produkcji: Bonfiglioli - 8 listew zgarniających stalowych | wymontować i wyczyścić |
| 173 |  |  | sprawdzić zużycie |
| 174 |  |  | wymienić listwy uszczelniające |
| 175 |  |  | sprawdzić uszczelnienia wału, wymienić - jeśli to konieczne |
| 176 |  |  | sprawdzić poprawność działania |
| 177 | 94.4-LB-01B | Rękaw rozładunkowy - typ ATEX EIMGA25CFU1B0 producent: „TOREX WAMGROUP - silnik wciągarki : 0,55kW; 1400obr/min; 400VAC; IP55 | wyczyścić |
| 178 |  |  | sprawdzić poprawność działania jeśli to konieczne naprawić |
| 179 | "Kieszeń" na rurociągu oparów |  | otworzyć i wyczyścić |
| 180 | "Kieszeń" na rurociągu oparów |  | sprawdzić dysze - ustawienie i zużycie, uszkodzone wymienić na nowe |
| 181 | "Kieszeń" na rurociągu oparów |  | zdemontować, oczyścić i sprawdzić przegrodę perforowaną |
| 182 | 94.1-CO-01B | Kondensator | otworzyć i wyczyścić wnętrze |
| 183 | 94.1-CO-01B | Kondensator | wyczyścić rurociągi przyłączeniowe |
| 184 | 94.1-CO-01B | Kondensator | sprawdzić dysze - wymienić jeśli to konieczne |
| 185 | 94.1-CO-01B | Kondensator | wymienić wszystkie uszczelnienia |
| 186 | 94.1-CO-01B | Kondensator | odtworzyć izolację |
| 187 | 94.1-CO-02B | Kondensator | otworzyć i wyczyścić wnętrze |
| 188 | 94.1-CO-02B | Kondensator | wyczyścić rurociągi przyłączeniowe |
| 189 | 94.1-CO-02B | Kondensator | sprawdzić dysze - wymienić jeśli to konieczne |
| 190 | 94.1-CO-02B | Kondensator | wymienić wszystkie uszczelnienia |
| 191 | 94.1-CO-02B | Kondensator | odtworzyć izolację |
| 192 | 94.1-HX-02B | Wymiennik ciepła - GEA Ecoflex, typ: NT 100M CDL-10; producent: GEA - 58 płyt wymiennikowych + 2 płyty (końcowa i początkowa) - max temp. pracy 100˚C, max ciśnienie pracy 10 bar(g) - medium: woda procesowa z oczyszczalni | rozmontować i wyczyścić |
| 193 |  |  | wymienić uszczelnienia |
| 194 |  |  | zmontować i sprawdzić szczelność |
| 195 | Instalacja azotu |  | sprawdzić poprawność działania instalacji |
| 196 | Instalacja azotu |  | Sprawdzić zawory: 94.1XV-08B, 94.1XV-09B, 94.4-XV01B – sprawdzić siłownik, wymienić uszczelnienia jeśli to konieczne, skontrolować zawór tłoczkowy, wymienić jeśli to konieczne, sprawdzić szczelność. 94.1-EV-01B – sprawdzić poprawność działania elektrozaworu oraz cewkę, wymienić jeśli to konieczne. |
| 197 | Instalacja azotu |  | Czujników ciśnienia 94.1-PS-01B, 94.1-PS-02B, 94.1-PS-03B, 94.4-PS01B - zdemontować, wykonać wzorcowania - wymagane świadectwo z przeprowadzonego wzorcowania, zamontować, kontrola pomiaru. W przypadku braku poprawnego pomiaru, czujniki naprawić lub wymienić na nowe. |
| 198 | Instalacja azotu |  | sprawdzić pętle sterowania |
| 199 | Instalacja azotu |  | jeśli to konieczne naprawić instalację |
| 200 | Zalecenia generalne | Kompensatory Specyfikacja materiałowa wg pkt 2.2 | sprawdzić stan zużycia |
| 201 | Zalecenia generalne |  | wymienić jeśli to konieczne |
| 202 | Zalecenia generalne | sprawdzić osiowanie wszystkich wałów |  |
| 203 | Zalecenia generalne | reduktory | wykonać przegląd przekładni |
| 204 | Zalecenia generalne | reduktory | wymienić olej |
| 205 | Zalecenia generalne | reduktory | jeśli to konieczne naprawić |
| 206 | Zalecenia generalne | napędy (silniki) | sprawdzić pod względem elektrycznym |
| 207 | Zalecenia generalne | napędy (silniki) | sprawdzić pod względem mechanicznym |
| 208 | Zalecenia generalne | napędy (silniki) | jeśli to konieczne naprawić. Dołączyć do protokółu karty pomiarowe w zakresie elektrycznym i mechanicznym dla obecnie obowiązujących norm w zakresie badań silników elektrycznych. Dodatkowo zawrzeć ocenę dla dalszej eksploatacji. |
| 209 | 94.1-TCV-02B, 94.1-TCV-03B, 94.1-TCV-04B, 94.1-PCV-05B | Zawory Samson oraz regulator ciśnienia azotu Samson typ: 45-2; DN40 (1 1/2"): PN25; Kvs 16; tmax - 150st.C; max. różnica ciśnień delta P - 16bar; zakres nastaw od 0,2 do 1 bara | Kontrola poprawności działania zaworów. W przypadku braku poprawnej pracy zawór naprawić lub wymienić na nowy |
| 210 | 94.1-XV-01B, 94.1-XV-03B, 94.1-XV-04B, 94.1-XV-05B, 94.1-XV-06B, 94.1-XV-07B, 94.4-XV-01B, | Zawory pneumatyczne | Sprawdzić siłownik, wymienić uszczelnienia jeśli to konieczne, skontrolować zawór tłoczkowy, wymienić na nowy jeśli to konieczne, sprawdzić szczelność oraz poprawność działania. |
| 211 | 94.1-SS-01B, 94.1-SS-02B, 94.1-SS-03B, 94.1-SS-04B, 94.1-SS-05B, 94.1-SS-06B, 94.1-SS-07B, 94.1-SS-08B, 94.1-SS-09B, 94.1-SS-10B, 94.1-SS-11B, 94.1-SS-12B, 94.1-SS-13B, 94.4-SS-01B, 94.4-SS-02B, | czujniki obrotów | Wyczyścić ,sprawdzić poprawność działania jeśli to konieczne naprawić lub wymienić na nowe |
| 212 | 94.1-HV-02B | Zasuwa ręczna | Kontrola wyłączników krańcowych, wymienić jeśli to konieczne |
| 213 | 94.1-EV-02B | Elektrozawór | Sprawdzić poprawność działania elektrozaworu oraz cewki, wymienić jeśli to konieczne. |
| 214 | 94.1-XV-10B | Zawór pod czujnikiem CO | Sprawdzić poprawność działania elektrozaworu oraz cewki, wymienić jeśli to konieczne |
| 215 | 94.1-TT-01B, 94.1-TT-02B, 94.1-TT-03B, 94.1-TT-04B, 94.1-TT-05B, 94.1-TT-06B, 94.1-TT-07B, 94.1-TT-08B, 94.1-TT-09B, 94.1-TT-10B, 94.1-TT-11B, 94.1-TT-12B, 94.1-TT-13B, 94.4-TT-01B, | Czujniki temperatury | Wyczyścić, sprawdzić tuleję prowadzące – uszkodzenia korozyjno mechaniczne naprawić. Sprawdzić rezystancję czujników i zgodność wskazań w Scada oraz pętlę prądową. Uszkodzone czujniki wymienić na nowe. |
| 216 | Zalecenia generalne | łożyska | wyczyścić |
| 217 | Zalecenia generalne | łożyska | sprawdzić poprawność działania |
| 218 | Zalecenia generalne | łożyska | wymienić - jeśli to konieczne |
| 219 | Zalecenia generalne | łożyska | wymienić uszczelnienia |
| 220 | Zalecenia generalne | łożyska | wymienić smar |
| 221 | Zalecenia generalne | Wentylatory: - 94.1-B-1B (wentylator chłodziarki); producent Fevi International; wirnik osiowo promieniowy osadzony bezpośrednio na czopie silnika; typ: M16P1J0450RD0; wydajność: 4600m3/h, ciśnienie 16mmH2O, silnik: 5,5kW, 2980obr/min, 400VAC. - 94.1-B-2B (wentylator filtra workowego); producent: WAM Group; wirnik osiowo promieniowy osadzony bezpośrednio na czopie silnika; typ: MTX1-32SBD2165, silnik: 7,5kW, 2980obr/min, 400VAC –sterowny falownikiem do prędkości nominalnej 3480obr/min. - 94.1-B-3B (wentylator silosa); producent grupa AirVision Acovent; wirnik osiowo promieniowy osadzony bezpośrednio na czopie silnika; typ: CTD355-4/II; wydajność: 715m3/h, ciśnienie 500Pa, silnik: 0,55kW, 1420obr/min, 400VAC, IP56. - 94.1-B-4B (wentylator suszarki); producent grupa AirVision Acovent; wirnik osiowo promieniowy osadzony bezpośrednio na czopie silnika; typ: NFE355M; wydajność: 778,608m3/h, ciśnienie 1700,8Pa, silnik: 0,75kW, 2795obr/min, 400VAC, IP55, sterowanie falownikiem. | wyczyścić |
| 222 | Zalecenia generalne |  | sprawdzić osiowość wirnika oraz wyrównoważenie |
| 223 | Zalecenia generalne |  | sprawdzić łopatki wirnika |
| 224 | Zalecenia generalne 94.1-B-1B; 94.1-B-2B; 94.1-B-3B; 94.1-B-4B. |  | wykonać pomiary drgań, jeśli to konieczne naprawić Dołączyć do protokołu arkusze pomiarowe określające aktualny stan drgać z analizą dotyczącą dalszej eksploatacji. Pomiary wentylatorów wykonać z aktualnie obowiązującymi normami dla maszyn wirujących. |
| 225 | 94.1-AT-02B | Tlenomierz cyrkoniowy | Wyciągnąć sondę tlenową, wyczyścić, wysłać sondę do serwisu w celu przeglądu ( wymiana cyrkonia, filtrów itp.) – protokół naprawczy. Zamontować sondę oraz skalibrować. W przypadku braku poprawnego pomiaru, tlenomierz naprawić lub wymienić na nowy. |
| 227 | 94.1-PT-01B, 94.1-PT-02B | Czujniki ciśnienia | Czujniki zdemontować, wykonać wzorcowania - wymagane świadectwo z przeprowadzonego wzorcowania, zamontować, kontrola pomiaru. W przypadku braku poprawnego pomiaru, czujniki naprawić lub wymienić na nowe. |
| 228 | 94.1-FT-01B | Przepływomierz oleju | Zdemontować przepływomierz, wykonać wzorcowania – wymagane świadectwo z przeprowadzonego wzorcowania, zamontować, kontrola pomiaru. W przypadku braku poprawnego pomiaru, przepływomierz naprawić lub wymienić na nowy. |
| 229 | 94.1-LS-04B, 94.1-LS-05B, 94.1-LS-06B, 94.1-LS-07B, | Sondy poziomu w kondensatorach | Wyciągnąć, wyczyścić, skontrolować poprawność działania sond, jeśli to konieczne naprawić lub wymienić na nowe |
| 230 | 94.1-LS-02B, 94.1-LS-03B | Czujniki poziomu w zbiorniku oleju | Wyjąć, wyczyścić, sprawdzić pomiar, w przypadku braku poprawnego działania wymienić na nowe. |
| 231 | 94.4-LT-01B | Sonda radarowa ( silos ) | Zdemontować, wyczyścić, wykonać wzorcowania - wymagane świadectwo sprawdzenia, zamontować, kontrola pomiaru. W przypadku braku poprawnego pomiaru, czujniki naprawić lub wymienić na nowy. |
| 232 | 94.1-PI-01 94.1-PI-01B 94.1-PI-02B 94.1-PI-03B 94.1-PI-04B 94.1-PI-05B 94.1-PI-06B 94.1-PI-07B | Manometry | -sprawdzić - jeżeli uszkodzony wymienić zakresy: 94.1-PI-01 0÷25 bar – 1szt. 94.1-PI-01B 0÷-10bar – 1szt. 94.1-PI-02B 0÷6ba r– 1szt. 94.1-PI-03B -15÷15 mbar – 1szt. 94.1-PI-04B 0÷6bar – 1szt. 94.1-PI-05B 0÷6bar – 1szt. 94.1-PI-06B 0÷60m,bar – 1szt. 94.1-PI-07B 0÷1bar – 1szt. |
| 233 | Zalecenia generalne | zawory i zasuwy wg punktu 2.3 | Wyczyścić |
| 234 | Zalecenia generalne |  | wymienić uszczelnienia |
| 235 | Zalecenia generalne |  | sprawdzić poprawność działania |
| 236 | Zalecenia generalne |  | jeśli to konieczne naprawić lub wymienić na nowe |
| 237 | Zalecenia generalne 94.1-P-2B | Pompy: - 94.1-P-2B pompa kondensatu ; typ: STERLING ZLND 065160 AB BJ3 0B2; sprzęgło: N-EUPEX B95, piasta - część 4 otwór 24H7 wpust 8 P9; piasta część 1 - otwór 42H7 wpust 12 P9; wkładka do sprzęgła B95 - twardość: 80 Shore A; .silnik: 15kW, 2930obr/min, 400VAC, IP55, | Wyczyścić |
| 238 |  |  | wymienić uszczelnienia; sprawdzić stan sprzęgła oraz osiowanie. |
| 239 |  |  | sprawdzić poprawność działania |
| 240 |  |  | jeśli to konieczne naprawić |
| 241 | Zalecenia generalne |  | odtworzyć izolację termiczną, w tym uzupełnić ewentualne braki i uszkodzenia |
| 242 | Zalecenia generalne |  | Części złączne: - zakres wagowy w asortymencie części złącznych z stali kwasoodpornej gatunek 316 wynosi 150 kg - zakres wagowy w asortymencie części złącznych z stali konstrukcyjnej o wytrzymałości elementów złącznych 8.8 wynosi 100 kg - śruby, nakrętki o wytrzymałości nie niemniejszej niż 8.8 w przypadku stali konstrukcyjnej ocynkowane - połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zapieczeniem - wymienić wszystkie elementy podatne: podkładki, zawleczki, kołki sprężyste, uszkodzone uchwyty |
| 243 | Zalecenia generalne |  | wyczyścić kompletnie linię C – posprzątać po zakończeniu prac związanych z przeglądem |
| 244 | Zalecenia generalne |  | sprawdzić pętle sterowania SCADA |
| 245 | Sprawdzenie dla instalacji |  | sprawdzić szczelność układu recyrkulacji |
| 246 | Sprawdzenie dla instalacji |  | sprawdzić szczelność suszarki |
| 247 | Sprawdzenie dla instalacji |  | sprawdzić pracę instalacji "na zimno" - bez obciążenia technologicznego |
| 248 | Test instalacji |  | przeprowadzić test sprawności linii technologicznej: - Test musi trwać nieprzerwanie przez okres 72 godzin z wydajnością odparowania wody min. 2500 kg H2O/h. - Test uważa się za rozpoczęty po osiągnięciu przez instalację powyżej określonej wydajności. - Jeżeli podczas testu przerwa w pracy będzie dłuższa niż 2 godziny test należy rozpocząć od nowa – od momentu osiągnięcia przez instalację wymaganej wydajności odparowania wody min. 2500 kg H2O/h. |

    - Wykaz kompensatorów

| L.p. | Nr technologiczny i miejsce montażu | Średnica lub bxh [mm] | Długość zabudowy [mm] | Dane Techniczne | Warunki pracy i ilość w zabudowie na 1 linię |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VA-EJ-C002B (Przejście z kondensatora I do II) | DN280 | 200 | 1. średnica zewnętrzna kołnierza: 380mm 2. szerokość kołnierza: 50mm 3. długość zabudowy kompensatora: 200mm 4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina teflonowa zbrojona - tkanina kewlarowa -siatka chromoniklowa - tkanina silikonowa - grubość wszystkich warstw:5-6mm | - medium: gorące powietrze, wilgotne opary z suszenia osadu - temperatura robocza: 95°C - nadciśnienie robocze: 15mbar - podciśnienie robocze: -10mbar - maksymalny przepływ: 910m3/h - 1 sztuka |
| 2 | AA-EJ-HX1B (Połączenie wentylatora z chłodnicą granulatu) | DN250 | 350 | 1. długość zabudowy kompensatora: 350mm 2. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina szklana teksturowana -siatka chromoniklowa - tkanina silikonowa | - medium: powietrze - temperatura robocza: 40°C - nadciśnienie robocze: 40mbar - 2 sztuki |
| 3 | SL-EJ-RV2B (Chłodnica granulatu – zawór obrotowy na silos) | DN200 | 280 | 1. długość zabudowy kompensatora:280mm 2. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina szklana teksturowana - tkanina aramidowa - tkanina kevlarowa - tkanina silikonowa | - medium: powietrze - temperatura robocza: 250°C - nadciśnienie robocze: 0 mbar - 1sztuka |
| 4 | SL-EJ-RV1B (Chłodnica -lej rozdzielający) | DN200/ DN220 | 450 | 1. długość zabudowy kompensatora: 450mm 2. Mocowanie na opaski 3. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina szklana teksturowana - tkanina aramidowa - siatka chromoniklowa | - medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków - temperatura robocza: 130°C - nadciśnienie robocze: 0 mbar (przepływ grawitacyjny) |
| 5 | AA-EJ-HX1B-3 (Chłodnica - filtr workowy) | DN425 | 420 | 1. długość zabudowy kompensatora: 420mm 2. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina kevlarowa - tkanina teflonowa - siatka chromoniklowa - tkanina silikonowa | - medium: powietrze + pył granulatu - temperatura robocza: 95°C - podciśnienie robocze: -5mbar - maksymalny przepływ: 2715m3/h |
| 6 | VA-EJ-C002B-1, VA-EJ-C002B-2 (Rurociąg oparów – między kondensatorem II i I pod zasuwą i za zasuwą) | DN445 | 185 | 1. średnica wewnętrzna kołnierza: 445mm 2. średnica zewnętrzna kołnierza: 545mm 3. długość zabudowy kompensatora: 185mm 4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina teflonowa -siatka chromoniklowa - tkanina szklana ST98 - tkanina szklana dwustronnie silikonowana - kołnierze: tkanina szklana dwustronnie silikonowana | - medium: 96% para wodna+ pył z osadu - temperatura robocza: 160°C - nadciśnienie robocze: 10mbar - podciśnienie robocze: -33mbar - maksymalny przepływ: 4500m3/h - 2 sztuki |
| 7 | AA-EJ-B3B-1 (Wentylator silosa) | DN170 | 150 | 1. średnica wewnętrzna kołnierza:170mm 2. średnica zewnętrzna kołnierza: 240mm 3. długość zabudowy kompensatora: 150mm 4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina szklana teksturowa - tkanina teflonowa zbrojona siatką chromoniklową -tkanina silikonowa 5. przemieszczenie osiowe +/-20mm | - medium: pył z suchego osadu - temperatura robocza: 70°C - nadciśnienie robocze: 5-10mbar - podciśnienie robocze: -3mbar - maksymalny przepływ: 650m3/h - 1sztuka |
| 8 | AA-EJ-B3B-2 (Wentylator silosa) | DN180x140 | 140 | 1. wymiary wewnętrzna kołnierza:180x140mm 2. wymiary zewnętrzne kołnierza: 240x200mm 3. długość zabudowy kompensatora: 140mm 4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina szklana teksturowa - tkanina teflonowa zbrojona siatką chromoniklową -tkanina silikonowa 5. przemieszczenie osiowe +/-20mm | - medium: pył z suchego osadu - temperatura robocza: 70°C - nadciśnienie robocze: 5-10mbar - podciśnienie robocze: -3mbar - maksymalny przepływ: 650m3/h - 1sztuka |
| 9 | SL-EJ-SC1C (Połączenie kubełkowy - ślimakowy (na silos)) | DN215 | 150 | 1. średnica wewnętrzna :215mm 2. średnica kołnierza dociskowego (zewnętrzna): 375mm 3. średnica kołnierza dociskowego (wewnętrzna): 245mm 3. długość zabudowy kompensatora: 150mm 4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina kevlarowa - tkanina aramidowa - siatka o podwyższonej odporności | - medium: granulat suszony z oczyszczalni ścieków - temperatura robocza: 120°C - 1sztuka |
| 10 | VA-EJ-B4B-1 (Wentylator oparów) | DN160 | 150 | 1. średnica w świetle: 160mm 2. średnica zewnętrzna kołnierza: 220mm 3. długość zabudowy kompensatora: 150mm 4. długość całkowita kmpensatora: 170mm 5. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina kevlarowa - warstwa silikonu | - medium: opary z suszenia osadów ściekowych - temperatura robocza: 70°C - podciśnienie robocze: -18mbar - 1sztuka |
| 11 | VA-EJ-B4B-2 (Wentylator oparów) | DN170x110 | 150 | 1. wymiary w świetle: 170x110mm 2. wymiary zewnętrzna kołnierza: 230x170mm 3. długość zabudowy kompensatora: 150mm 4. długość całkowita kompensatora: 170mm 5. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina kevlarowa - warstwa silikonu | - medium: opary z suszenia osadów ściekowych - temperatura robocza: 70°C - podciśnienie robocze: -18mbar - 1sztuka |
| 15 | SL-EJ-BE2C (Połączenie Kubełkowy 94.1-BE-2 a przenośnik ślimakowy 94.1-SC-6) | DN420 | 140 | 1. wymiar w świetle: 420mm 2. długość zabudowy kompensatora: 140mm 3. średnica zewnętrzna kołnierzy: 565mm 4. średnica podziałowa otworów: 515mm – 16 otworów o średnicy 26mm 5. kołnierze połączone są krótkimi odcinkami rur:ø356/352mm i ø406/400mm 5. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz): - tkanina szklana teksturowana - tkanina aramidowa - tkanina kevlarowa - tkanina silikonowa | - medium: granulat suszony z oczyszczalni ścieków - przepływ: 13m3/h - temperatura robocza: 120°C - 1sztuka |
| 16 | SL-EJ-DG1C (Połączenie powlekarka 94.1-CT-1 a suszarką 94.1-DG-1) | DN550x350 | 195 | 1. wymiary w świetle: 550x350mm 2. wymiary zewnętrzna kołnierza: 680x480mm 3. wymiary wewnętrzne stalowej ramki kołnierza 560x360mm 3. długość zabudowy kompensatora: 200mm 4. długość całkowita kompensatora: 215mm | - medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków - temperatura robocza: 150°C - nadciśnienie robocze: 0 mbar (przepływ grawitacyjny) - 1sztuka |

    - Wykaz zasuw i zaworów

| L.p. | Średnica | Nr technologiczny i miejsce montażu | Nr katalogowy przepustnicy | Nr katalogowy uszczelki | ilość na 1 linie | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN65 | PW-BF-08B do 11B (Kondensator II stopnia) PN16; | 149G011287 | 149H024492 | 4 | Socla | Mat. Viton |
| 2 | DN80 | CO-BF-03B do 05B (Kondensator I stopnia + Woda procesowa) chłodzenie PN16; | 149G011297 | 149H024493 | 6 | Socla | Mat. Viton |
| 3 | DN100 | PW-BF-06B (Przy zaworze trójdrożnym na II stopniu kondensatora PN16; | 149G011316 | 149H024494 | 2 | Socla | Mat. Viton |
| 4 | DN125 | CO-BF-02B (Tłoczenie pompy kondensatu) PN16; | 149G011334 | 149H024495 | 1 | Socla | Mat. Viton |
| 5 | DN150 | CO-BF-01B (Ssanie pompy kondensatu) PN16; | 149G059260 | 149H024496 | 1 | Socla | Mat. Viton |
| 6 | DN250 | VA-BF-01B (przejście pomiędzy kondensatorami); typ: przepustnica międzykołnierzowa, podwójnie mimośrodowa z przekładnią ślimakową GEFA HG166663TGPDN250PS ; napęd ręczny; Materiały wykonania przepustnicy: 1. Korpus: 1.4408 2. Tarcza: 1.4408 3. Wał: 1.4571 4. Uszczelnienie: PTFE/Szkło 5. Uszczelnienie wału: PTFE Przepustnica wykonana zgodnie z normami: 1. Długość zabudowy wg DIN 3202 K1 2. Klasa szczelności wg DIN 3230 T3/B01 3. Przepustnica pomiędzy kołnierze (do potwierdzenia przy zamówieniu): wg DIN EN 10921: PN1040; (zależne od średnic) 4. Chropowatość powierzchni uszczelniających Ra 3,2 μm Rodzaj napędu i wykonanie: 1.Przekładnia ślimakowa aluminiowa z napędem ręcznym, malowana proszkowo, samohamowna, ze wskazaniem położenia |  |  | 1 | GEFA |  |
| 7 | DN300 | 94.1-XV-01B (zawór bezpieczeństwa na suszarce) Przepustnica IVT-01 DN 300 PN16;, napęd: MT45-08-090-F07/10-CH22-A z 8 sprężynami. |  | BUVSP91630010060 | 1 | VVC | Mat. Viton 180˚C |
| 8 | DN400 | VA-BF-02B ( na oparach z suszarki pomiędzy I a II kondensatorem) Zasuwa nożowa ,typ: SISTAG WEY 1MFA.400BXXX_SO 80713/213867/1 ; Korpus : z kołnierzem centralnym żeliwo sferoidalne EN-JS1072 Płyta : stal nierdzewna 1.4301 (A240-304) Uszczelnienie typ 3X: obwodowe PTFE, poprzeczne PTFE wsparte sznurem silikonowym Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Wrzeciono: stal automatowa 1.4104 (AISI 430F) niewznoszące Napęd : ręczny, kółko Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL26361: Piaskowanie SA 2 1 / 2 Etozink, warstwa podkładowa cynkowa, proszkowa 2x40my Bricafeu, czarna, grafitowa powłoka wierzchnia 1x45my Temperatura: max 200°C Ciśnienie robocze: max 1,5 mbar Ciśnienie nominalne: PN1; Zabudowa: PN10 EN1092/ISO7005 |  |  | 1 | SISTAG Absperrtechnik |  |
| 9 | DN150 | 94.1-XV-03B (pomiędzy silosem a filtrem workowym) i 94.1-XV-06B (pomiędzy wentylatorem oparów a kotłem) 94.1-XV-07B (pomiędzy kondensatorem abiofiltrem) Przepustnica IVT-01 DN 150 PN16;, napęd: UT25-DA-090-F07-CH17-A Double acting |  |  | 3 | VVC | Mat. Viton 180˚C |
| 10 | DN50 | 94.1-XV-04B (spust kondensatu z kondensatora II) 94.1-XV-05B (spust kondensatu z kondensatora I) Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd: UT25-DA-090-F07-CH17-A Double acting |  |  | 2 | VVC | Mat. Zaworu stal kwasoodporna 316, podwyższona odporność chemiczna oraz temperatura 80˚C |
| 11 | DN80 | 94.1-XV-08B (zawór główny na azocie) Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd: MT40-08-090-F07/10-CH22-A z 8 spręzynami |  |  | 1 | VVC |  |
| 12 | DN65 | Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd ręczny |  |  | 4 |  | Mat. Zaworu stal kwasoodporna 316, podwyższona odporność chemiczna oraz temperatura 80˚C |
| 13 | DN80 | Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd ręczny |  |  | 3 |  | Mat. Zaworu stal kwasoodporna 316, podwyższona odporność chemiczna oraz temperatura 80˚C |

## Uwagi do zakresu naprawy suszarki oraz urządzeń przynależnych

    - W zakres naprawy suszarki nie wchodzą tlenomierze cyrkoniowe zainstalowane na przenośnikach kubełkowych 94.1-BE-01B i 94.1-BE-02B. Jednak należy je zdemontować a po wykonanej naprawie zamontować. W zadaniu uczestniczą pracownicy Aquanet S.A. działu automatyki zabezpieczający montaż i rozłączenie a następnie podłączenie.

    - W zakres naprawy suszarki nie wchodzą zespoły pomiarowe CO i O2 wraz z pompkami dozującymi zainstalowane na przenośnikach kubełkowych 94.1-BE-01B i 94.1-BE-02B. Jednak należy je zdemontować a po wykonanej naprawie zamontować. W zadaniu uczestniczą pracownicy Aquanet S.A. działu automatyki zabezpieczający montaż i rozłączenie a następnie podłączenie.

    - Przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca przeprowadzi demontaż apo wykonanej pracy montaż butli systemu tłumienia wybuchu i pożaru typu HRD, który należy wykonać przy użyciu specjalistycznej firmy GRUPA WOLFF ul. Spacerowa 5 32-083 Balice. Kontakt: https://www.grupa-wolff.eu/montaz-uruchomienie-serwis/. W obszarze prac należy zdemontować a następnie zamontować 1 butlę zamontowaną  na pokrywie leja rozdzielającego. System na okres prac musi zostać dezaktywowany

. Proszę powołać się na numer projektu dla Aquanet S.A.: PTK20314. Dezaktywacja i aktywacja  systemu HRD dla linii podczas naprawy.

- Warunki ogólne wykonania prac przez firmy zewnętrzne

  - Wykonawca serwisu zapewnia prawidłowy przebieg naprawy  suszarki oraz urządzeń przynależnych do linii C wg SWZ eksploatowanej  na obiekcie nr 94 Stacji Termicznego Suszenia Osadu ( COŚ Koziegłowy). W przypadku wykrycia podczas naprawy usterek urządzeń współpracujących z przenośnikiem wymagających przeprowadzenia naprawy lub remontu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiej naprawy lub remontu na odrębne zlecenie jeżeli Zamawiający podejmie taką decyzję.

  - Zgłoszenia awaryjne Wykonawca będzie przyjmować przez 24h / dobę w co najmniej dwa z poniższych sposobów:

- całodobowy telefon stacjonarny nr ...................................................

- całodobowy telefon komórkowy nr ...................................................

- całodobowo odczytywany e-mail: ....................................................

  - całodobowo odbierany fax nr ....................................................

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności serwisowej za awarie powstałe z winy eksploatującego. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z przyjazdu do awarii na żądanie Zlecającego w czasie nie dłuższym niż czas 48 godzin od zgłoszenia gdy awaria związana będzie z pracami polegającymi na nieprawidłowym montażu urządzeń oraz armatury po wykonanych naprawach powlekarek. W przypadku wątpliwości kwalifikację przyczyn awarii określi komisja złożona z dwóch przedstawicieli Wykonawcy i dwóch przedstawicieli Zamawiającego,

  - Na terenie obiektów firmy Aquanet S.A. obowiązuje procedura BHP dla Wykonawców zewnętrznych – załącznik nr 2. Wykonawcy zewnętrzni zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP zawartych w procedurze  poświadczając złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym dokumentem.

  - Wykonawca musi zabezpieczyć dla swoich pracowników pomieszczenie socjalne ( typu kontener, przenośna toalety itp. ) – nie dotyczy jeżeli pracownicy zewnętrzni są zaszczepieni na COVID 19

  - Wykonawca zabezpiecza swoich pracowników w maseczki ochronne zabezpieczające usta oraz nos. Dopuszcza się zastosowanie przyłbic ochronnych -  tylko w pomieszczeniach zamkniętych

  - Wykonawca zabezpiecza swoich pracowników w płyn do dezynfekcji rąk.

  - Wykonawca ogranicza do niezbędnego minimum kontakt swoich pracowników z pracownikami Aquanet S.A.

## Dokumentacja. odbiorowa po wykonanych naprawach na linii suszarniczej.

  - Dokumentacja techniczno -  ruchowa z naprawy suszarki oraz urządzeń przynależnych w tym;

    - Raporty z pomiarów elektrycznych w tym raport z badania połączeń wyrównawczych

    - Gwarancja

    - Cześć opisowa potwierdzająca zakres wykonanych prac oraz zastosowanych technologii wraz z specyfikacjami użytych do naprawy materiałów. Certyfikaty materiałowe

    - Sprawozdanie z wykonanych prób ruchowych z punktem  potwierdzającym test pracy  przez okres 72 godziny z wydajnością odparowania wody min. 2500 kg H2O/h

    - Dokumentacja techniczna w zakresie zastosowanych części zamiennych, powłok zabezpieczających jako załącznik do protokołu zdawczo - odbiorczego

  - Forma dostawy dokumentacji:

    - Wersja papierowa 1 egzemplarz

    - Wersja elektroniczna – 1 sztuka na nośniku USB

## Gwarancja jakości

  - na wykonane przez Wykonawcę prace związane z realizacją zadań zawartych w SIWZ udzielana jest gwarancja 24  miesięcy od daty odbioru wykonanych prac lub 8500 godzin pracy linii C

## Termin realizacji zadania.

Zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy. do 31.08.2026 r

- Kryterium oceny ofert oraz oświadczenie o ujęciu wszystkich kosztów związanych wykonaniem zdania.

  - Kryterium oceny ofert 100 % - cena

  - Oferent oświadcza, że ujął wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty, w tym koszty części wymiennych, transportu, itp.

## Dokumentacja techniczna suszarki , wizja lokalna,

  - Dokumentacje DTR „do wglądu” dostępne w Dziale Oczyszczania Ścieków (MOŚ) po uprzednim zgłoszeniu.

  - Wizja lokalna możliwa po uprzednim zgłoszeniu (nie jest obowiązkowa).

  - W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z Krzysztofem Krzyżaniakiem ( starszy specjalista ds. mechanicznych ) dane kontaktowe:

E- mail: krzysztof.krzyzaniak@aquanet.pl, tel. 885 520 339

## Załączniki.

Załącznik nr 1 - Do SWZ_Zal_nr_1_94.1-DG-1C-01-14 Suszarka C I, DTR całość

Załącznik nr 2 – Do SWZ_Zal_nr_2_94.1-CO-1,2A,B,C Kondensatory, DTR całość

Załącznik nr 3 - Do SWZ_Zal_nr_3_94.1_2_3-T Lej dozujący osad, DTR całość

Załącznik nr 4 -  Do SWZ_Zal_nr_4_94.1-B_BF_RV-1,2,3C Zawór obrotowy rozdzielacza, filtr workowy, DTR całość

Załącznik nr 5 - Do SWZ_Zal_nr_5_94.1-B_RV_HX_1,2C Chłodnica granul, wentylator, zawór obrotowy, DTR całość

Załącznik nr 6 – Do SWZ_Zal_nr_6_94.1-P-2A,B,C Pompa recyrkulacyjna wymiennika ciepła, DTR całość

Załącznik nr 7 - Do SWZ_Zal_nr_7_94.4-T-1A,1B,1C - Silos, DTR całość

Załącznik nr 8 - Do SWZ_Zal_nr_8_ Procedura wymagań BHP dla Wykonawców zewnętrznych